문서번호	공원기획과-3343
결재일자	2018.10.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공원기획과장	공원부장
임이환		김호규	10/19 김인숙
협조

한강공원 체육시설 전기시설물 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

공 원 부

한강공원 체육시설 전기시설물 정비계획

한강공원내 체육시설중 고장 및 노후된 전기시설물을 일제 정비하여 이용   시민의 편익증진 및 안전하고 쾌적한 운동환경을 조성코자 함.

※ 공원기획과 –2980(18.9.14)『 2018 이촌축구교육장 시설개선공사 준공보고』

		시설현황

시 설 명	위 치	준공일	시 설 내 용	운 영 자
차범근체육교실	이촌로 72길 (이촌동)	‘97.6월	․축구장 4개소 2,951㎡ ․컨테이너 3동 ․화장실 1동	(사)차범근축구교실
망원 테니스장	마포나루길 467 (망원동)	‘91.5월	․코 트 6면 ․조명타워 8개 (광원MH400W×108등)	윤종웅 (개인사업자)
잠원 테니스장	잠원로 221-124 (잠원동)	‘91.5월	․코 트 6면 ․조명타워 8개 (광원MH400W×120등)	윤종웅 (개인사업자)
뚝섬 테니스장	암사동 637-6 (광나루공원)	‘91.5월	․코 트 8면 ․조명타워 10개 (광원MH 1KW×80등)	선 경 석 (개인사업자)

		운영실태 및 문제점

○ 운영실태

- 평일 : 야간에 주로 직장인 이용

- 주말 : 주 · 야간에 많은 시민이 이용하며, 특히 봄, 가을이 피크임

- 한강공원 이용시설의 설치 및 운영에 관한조례 규정에 의거 야간조명은 일몰후 동절기는 21시까지 그 외는 22시까지 점등 운영하고 있음.

○ 문 제 점

망원 테니스장

- 조명등이 전체 108개 설치되어 있으나 이중 8개가 점등불량으로 조명 밝기도 낮아 이용자의 안전에 위험을 주는바 부점등 8개 교체 필요

차범근 축구교실

- 분전반 차단기 용량이 부적합하여 누전차단 기능이 문제가 있어 적정

용량으로 차단기(2개소) 교체가 필요하며, 또한 일부 노출 전선 및 배관 등이 노후되어 안전을 위한 정비필요(운영자 건의사항)

잠원 테니스장

- 등주에 부착된 노후 분전함을 슬림한 단자함으로 교체하여 밝고 쾌적한

운동환경 조성필요

뚝섬 테니스장

- 조명타워 분전함 스텐문이 강풍에 파손된바 신속히 정비하여 야간 수시로

조명 점ㆍ소등시 안전사고를 사전예방코자 함.

		사업개요

○ 사 업 명 : 한강공원 체육시설 전기시설물 정비

○ 대 상 지 : 이촌 차범근교실, 테니스장(잠원, 망원, 뚝섬)

○ 소요예산 : 18,340,000원

- 도급비 10,780,000원, 관급비 7,560,000원

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강공원 위탁체육시설관리, 시설비(401-01)

		추진계획

<도급공사>

○ 사 업 명 : 한강공원 체육시설 전기시설물 정비공사

○ 소요예산 : 10,780,000원

○ 발주방법 : 소액으로 수의계약

※ 수의계약 사유 : 지방자치단체를 당사자를 하는 계약에 관한 법률              시행령 제25조 제1항제5호에 의거 금액이 2천만원 이하인 소액으로        시설물 유지관리시공경험이 많은 기술자가 시공하여 품질확보 및           향후 유지관리에 만전을 기하기 위해 수의계약으로 추진하고자 함.

○ 사업내용 : 안정기 단자함 12면 교체, 배관ㆍ배선정비 1식, 분

전함 1면 교체, 누전차단기 1개 교체, 분전함문 정비 등

<자재구입>

○ 구매건명 : 투광등기구 구매

○ 소요예산 : 7,560,000원(수수료 포함)

○ 구매방법 : 조달구매(3자단가)

○ 자재내역

품명	물품번호	규격	수량	단가	금액
투광등기구	22759818	200W	8개	940,000	7,520,000
수 수 료			0.54%		40,600
합 계					7,560,600

※ 검증된 제품으로 품질이 좋고 저렴하며, 향후 A/S 용이한 자재구매

		향후일정

○ 2018. 10. 22  : 공사발주

○ 2018. 10. 23  : 공사계약 및 착공

○ 2018. 11. 23  : 시운전 및 준공

첨부 : 내역서 1부.   끝.