문서번호	운영과-7628
결재일자	2018.10.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
정상진		류의창	10/22 최영효
협 조

미생물탈취기(1,400㎥/min) 내부 구조물 보강 계획 보고

2018. 10.

중랑물재생센터

(운영과)

미생물탈취기(1,400㎥/min) 내부 구조물 보강 계획 보고

우리 센터의 미생물탈취기(1,400㎥/min) 담체실의 내부 구조물이  노후됨에 따라 붕괴우려가 있어 아래와 같이 보강하여 안전하고 효율적인 탈취업무에 만전을 기하고자 보고함.

Ⅰ		시설현황

종합탈취동 탈취설비 현황

위치	설비용도	용 량(㎥/min)	수량	설치년도
종합탈취동	미생물을 이용한 탈취시설	1,400	1대	2007

Ⅱ		문제점

구조물 붕괴우려

미생물탈취기는 내부 담체와 담체를 지지하는 구조물로 이루어져 있음

미생물탈취기의 설치연한이 약 10년으로 오래되고 담체의 하중에 따라 담체를 지지하는 구조물이 내려앉음

구조물의 붕괴우려가 있어 긴급 보수가 필요함

점검사진

붕괴우려 탈취기 2층	붕괴우려 탈취기 3층

Ⅲ		조치계획

구조물 보강

지지대 4개를 신규 설치하여 보수 및 보강

담체 내부 구조물을 안전하게 지지하여 안전사고 예방 및 탈취시설 운영

소요예산

소요예산(예정): 4,950,000원 (부가가치세 포함)

지출방법: 소액 전자세금계산서 지출

예산과목: 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용,  처리장비, 수선유지교체비(214)

Ⅳ		향 후 계획

주기적인 담체 내부 점검으로 미생물탈취기의 안전사고 및 탈취효율을 정기적으로 확인

2년 후 정기 담체 교체시 1,300m3/min 시설에 대해서 안전검검을  실시하고, 필요시 내부보강을 실시하여 안전운전에 만전을 기함.  끝.