문서번호	정수시설과-2414
보존기간	년
결재일자	2018.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이용성		임두선	10/22 임정규
협 조
	정수과장			강성욱
	주무관			代강지선
	주무관			김종훈
	주무관			이희점

정수지 방수·방식 등 상태점검 결과 보고

2018. 10.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

정수지 방수·방식 등 상태점검 결과 보고

’18년 정수지 내부 방수·방식 등 상태를 점검하고 결과에 따라 관리계획을 수립·시행하여 시설물 최적관리에 만전을 기하고자 함.

□ 정수지 규모

시설명	규모(W×L×H)(m)	용적(㎥)	지수	비고
정수지	32×63×5.5	44,352	4	신축이음 24개소

□ 점검일시 및 방법

❍ 1, 2지 : ‘18.10.10(수)  10:00~

❍ 3, 4지 : ‘18.10.16(화)  10:00~

※ 점검방법 : 육안 및 고무망치 타격 점검

□ 점검결과 개요

❍ 타 일 : 전체적으로 부착상태 양호하나, 일부 신축이음부 들뜸현상 발생

❍ 신축이음 : 전체적으로 양호하나, 일부개소 까맣게 변색 등 발생

❍ 기 타 : 4지 계단 바닥 도막 탈락 및 구조물 하부 도막 에어포켓(물방울) 발생

○ 신축이음부에 접한 타일 들뜸 발생	○ 원수 유입부 타일 탈락(18매×2개소)

○ 출입계단 바닥 도막 탈락	○ 출입계단 하부 에어포켓 발생

□ 점검결과 세부사항 및 조치계획

❍ 점검결과 및 조치계획

위 치	세부사항	조치계획	비고
1지 4,5열 신축이음부	2개 이음부 타일 3~4매 들뜸	들뜬 타일 재부착	신규 발생건은 ’19년 연간단가 조치 기 발생건은 하자조치
2지 1~6열 신축이음부	5개 이음부 타일 2~5매 들뜸	〃	〃
2지 원수유입부	타일 2개소 36매 탈락	탈락된 타일 재부착	신규발생으로 ’19년 연간단가 조치
4지 진입계단	도막탈락(0.9×0.9m, 에어포켓발생(1×1m)	탈락된 도막 제거완료 도막→ 타일로 변경 정비	〃

❍ 시설관리 사항

- 정수지 운영 여건상 계열운전시간 최소화가 필요한 반면, 적정 보수·정비를 위하여는 구조물(바닥, 벽체 등) 건조상태 유지, 작업 후 충분한 양생시간 필요함

- 따라서 물 생산수요가 적은 ’19년 동절기(2월)에 약 8일간(작업면 건조 2일, 작업 1일, 양생 5일) 확보하여 보수정비 시행

- 기존 하자보수 사항은 재 하자 조치하고, 하자(도장, 타일 각 1년) 기간 이후 신규발생 사항은 ’19년 토목·건축시설물유지보수 연간단가로 하여금 조치

※ ’19년 연간단가 조기발주 시행(1월 발주, 2월 착수)

※ 신축이음부 타일 들뜸현상은 실란트부 측면으로 정수지 물 침투와 구조물 끝단부 신축팽창에 따른 타일 접착력 약화에 의한 들뜸으로 판단 됨

타일                신축팽창(유동)              실란트   신축팽창(유동)

침투   침투

붙 임 : 시설 손상 위치(평면도) 1부.  끝.