문서번호	급수운영과-18873
결재일자	2018.10.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
조은성		10/22 장종욱
협조
	주무관		이문성

급수협의 보고

(상계동 6구역46블록3로트 외 1필지)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행 중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2018. 10. 22.

보고자 : 지방시설서기 조은성

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-16621(2018.10.17.)

나. 위    치 : ***********************

다. 건 축 주 : *******

라. 규    모

- 101동 : 지하1층/지상7층, 연면적 1,025.25㎡

- 102동 : 지하1층/지상6층, 연면적 628.43㎡

마. 용    도 : 근린생활시설 및 도시형생활주택(단지형다세대 25세대)

2. 현장조사 내용

가. 표      고 : 53m

나. 분기 배수관 : 1992/DCIP/100mm

다. 분기점 수압 : 1.2kg/c㎡

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지

3. 수도계량기 구경산출 근거

가. 근린생활시설(478.35㎡)

- 계량기 적정 구경 : 일반용 20mm

· 구경별 세대수 비교 : 15mm(200㎡) < 신축건물(478.35㎡) < 20mm(568㎡)

D= 일반용 20mm

나. 다세대주택(25세대)

- 계량기 적정 구경 : 가정용 40mm

· 구경별 세대수 비교 : 30mm(9~21세대) < 신축건물(25세대) < 40mm(22~45세대)

D= 가정용 40mm

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행 시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.