청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재안전특별조사대상 자진개선기간내 확인점검 결과보고서[******************************************************

1. 예방과-15193(2018.9.11.)호 『8월 화재안전특별조사 결과보고서(*******

2. 예방과-15430(2018.9.14.)호 『8월 화재안전 특별조사 결과보고서(*************************************

3. 예방과-15663(2018.9.19.)호 『8월 화재안전 특별조사 결과보고서(************

4. 위와 관련 화재안전특별조사시 불량 사항에 대한 자진 개선기간내 조치완료 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

-확인점검대상

대 상	자진개선사항	자진개선보완기간	자진개선 보고일	확인자	확 인 결 과
***** *******	◯ 2층 교육관 감지기 미비 ◯ 지하층 수신기 단선 ◯ 지하층 발신기 불량 ◯ 지하층 피난구유도등 점등불량 ◯ 지하층 소화기 미비치	2018. 10.07	2018. 10.05	위.김광희	완비
******* **********	◯ 2층,4층 고시원 도어체크 탈락 ◯ 고시원 간이sp 예비전원 불량 ◯ 3층계단 비상벨 표시등 점등불량 ◯ 전층 계단통로유도등 미설치	2018. 10.11	2018. 10.10
********* *********	◯ 2층,4층 고시원 도어체크 탈락 ◯ 고시원 간이sp 예비전원 불량 ◯ 3층계단 비상벨 표시등 점등불량 ◯ 전층 계단통로유도등 미설치	2018. 10.11	2018. 10.10
***** *********	◯ 수신기 계단구역 단선 ◯ 3층,4층 피난사다리입구 철창살로 피난 장애	2018. 10.12	2018. 10.11

대 상	자진개선사항	자진개선보완기간	자진개선 보고일	확인자	확 인 결 과
****** ***********	◯ 2층 포차천국 피난구유도등 미비	2018. 10.13	2018. 10.12	위.김광희	완비
****** ***********	◯ 계단전체 통로유도등 점등불량 ◯ 2층 미용실 피난구유도등 미비 ◯ 건물전체 발신기 미비 ◯ 배전반 목재문 교체요함	2018. 10.13	2018. 10.12
***** ***********	◯ 전층 발신기 작동 불량	2018. 10.14	2018. 10.13
**** **********	◯ 지하복싱장 방화문 탈락 ◯ 지하복싱장 간이SP 작동불능 ◯ 2층 미용실 소화기 내용연수 경과 ◯ 2층 미용실 피난구유도등 미비 ◯ 3층 학원 피난구유도등 점등불량 ◯ 지하~1층 계단통로유도등 예비전원 불량	2018. 10.14	2018. 10.13

붙임 : 조치결과 사진 8부.  끝.

담당자	김광희		검사지도팀장	이종실		예방과장	10/22 代김명균
협조자
시행	예방과-17368	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	ddiamo99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)