문서번호	운영과-7615
결재일자	2018.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
정상진		류의창	10/22 최영효
협 조
	주무관			윤상철

고도처리장 이산화염소 탈취시설 시범 운전 계획 보고

2018. 10.

중랑물재생센터

(운영과)

고도처리장 이산화염소 탈취시설 시범 운전 계획 보고

◇ 소화가스 아래와 같이사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리 센터의 고도처리장 이산화염소 탈취시설장비를 시범운전하여  안전한 설비운영으로 악취발생저감에 운영에 만전을 기하고자 합니다.

1		추진근거

약품구매(아염소산나트륨, 염산)에 따른 이산화염소 가스발생 설비 시운전

2		설비현황

고도처리장 이산화염소 발생기 설비현황

시설	대수	용도	사용약품	반응비	비고
이산화염소 발생기	2대	이산화염소가스 발생을 통한 탈취	아염소산나트륨(23%), 염산(9%)	1:1

3		시운전 계획

기간: 2018. 10. 19.

장소: 고도처리장 탈취시설

사전점검내용

각종 밸브 및 기계 장치 누수, 파손, 손실여부등 확인

전기공급 및 차단장치, 누전등 확인

약품수위 및 보관상태 확인

시운전 내용

원료주입, 가스발생, 드레인등의 적정값 설정

설정시간과 설정값에 따른 이산화염소 발생 여부 확인

운전조건(주간동작)에 따른 설비운전

자동운전조건을 설정하여 설정에 따른 기계의 정상작동 여부 확인

4		향후 계획

시운전기간: 2018.10.22.~2018.11.22.

시범운전 기간동안 매일 10시~17시까지 시험가동 예정

시운전기간동안 발생되는 문제점 보완

시운전기간 종료 후 24시간 운영 예정

주1회 유출농도를 측정하여 안정적인 운영상태 확인