문서번호	정수시설과-8900
결재일자	2018.10.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
신대중		양영민	10/23 代김인웅
협 조
	주무관			김희수

고도 활성탄흡착지 초음파수위계 교체계획

2018. 10.

정수시설과

[암사아리수정수센터]

고도 활성탄흡착지 초음파수위계 교체계획

우리 정수센터의 활성탄흡착지에 설치된 수위계를 정비하여 시설물 유지관리 및 아리수 생산관리에 만전을 기하고자 함

□ 고도활성탄흡착지 수위계 설치현황

시 설 명	제 조 사	수위계종류	수 량
고도활성탄흡착지 1계열	MJK(덴마크)	초음파수위계	22지
고도활성탄흡착지 2계열	MJK(덴마크)	초음파수위계	22지

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018년 10월 18일

○ 점검대상 : 고도활성탄흡착지 수위계

○ 점 검 자 : 공업7급 신대중

○ 점검내용 : 고도활성탄흡착지의 수위계 고장문제로 현장점검 실시

□ 점검결과

점검개소	수리대상	시행예정	비고(사진예)
고도활성탄흡착지 1,2계열 44개소	1계열 6지외 4개소 (수위계 기능 상실)	기존 노후 및 고장 수위계를 국산제품으로 교체

□ 조치의견

○ 기설치된 초음파수위계가 외국산(덴마크)으로 활성탄여과지내 높은 오존가스로 인한 잦은 고장이 발생하고 부품이 외산으로 수리 등 고장조치에 오랜 시간이 소요되는 등 유지관리에 어려움이 있어 기술력이 검증된 국산 수위계 전문업체에 의뢰하여 조치하고자 함.

□ 조치계획

○ 발주방법 : 수의계약

- 수의계약 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호(소액)

○ 소요예산 : 약 16,033천원(부가세포함)

○ 수의계약업체

*******************

****************************************

************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비[전기설비 유지관리]

끝.