문서번호	기전설비과-8223
결재일자	2018.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	10/23 유성종
협 조
	정수과장			정종기
	정수시설과장			유영춘

영등포정수센터 탈수기 교체 시행 보고

2018. 10.

상수도사업본부

【 생산부】

영등포정수센터 탈수기 교체 시행 보고

노후 탈수기 교체 계획의 수립 및 관련 부서간 사전 공유를 통하여 사업의 원활한 수행을 도모함.

Ⅰ		사업 현황

□ 사업 현황

◯ 사 업 명 : 영등포정수센터 탈수설비 개량

◯ 계약기간 : 2018.05.11. ~ 2018.12.20.

◯ 총사업비 : 1,600백만원

◯ 주요내용 : 고압벨트프레스 탈수기 4대 및 부대설비 교체

□ 공종별 계약현황

구분	주요 공종	계약금액 (백만원)	계약업체
탈수기	• 고압벨트프레스 탈수기 4대 교체 • 벨트컨베이어 1대 교체	942	***** *****
기계배관공사	• 슬러지·약품·세정수펌프 및 배관 교체 • 스테인리스 작업발판 교체	231	******
전기공사	• 탈수기·각종 펌프 전기배관배선 교체 • 제어용 케이블 교체	37	****
계측제어공사	• 기존 RCS 개량 • 운영프로그램 개량	82	******
계		1,292

Ⅱ		추진 계획

□ 계획수립 기준

◯ 농축조 부하 최소화를 위하여 순차적 철거 및 최소 필요대수 우선설치

∙ 기존 탈수기의 콘크리트 물받이로 인하여 동시 철거가 불가하여 1대씩 철거하고,      철거대상 외 탈수기는 지속 가동하도록 조치 (신규 탈수기 물받이는 설비일체형)

∙ 4대를 동시 설치할 경우 소요일수가 증가하므로, 공실 내측에 2대(1,2호기)를       우선 설치 및 가동완료하여 농축조 슬러지 증가에 따른 위험요소를 최소화 함.

◯ 탈수공정 외 설비는 사전 철거, 후순위 재설치

∙ 탈수기 작업 발판 등 탈수공정에 직접 영향이 없는 부대설비는 교체일정 최소화를      위하여 사전 철거 및 최후순위 재설치를 원칙으로 함.

□ 공종별 주요추진계획

일	10월29일	30일	31일	11월 1일	2일	토
	∙ 작업발판 철거	∙ 작업발판 철거	∙ 작업발판 철거	∙ #4 가동중단 ∙ #4 설비철거	∙ #3 가동중단 ∙ #3 설비철거
	5일	6일	7일	8일	9일
	∙ #2 가동중단 ∙ #2 설비철거	∙ #1 가동중단 ∙ #1 설비철거	∙ 컨베이어 철거 ∙ 펌프류 설치	∙ 바닥 면정리 →	∙ 바닥 도장 →
	12일	13일	14일	15일	16일
	∙ #1,2 입고 ∙ 배관, 전기공사	∙ #1,2 설치 →	∙ 컨베이어 입고 →	∙ 컨베이어 설치 →	∙ #3,4 입고 →
	19일	20일	21일	22일	23일
	∙ #3,4 설치 ∙ 배관, 전기공사	→	∙ 펌프배관 점검 ∙ 동력설비 점검	∙ #1,2 시험운전 ∙ 배관, 전기공사	∙ #1,2 가동재개 →
	26일	27일	28일	29일	30일
	∙ 펌프배관 점검 ∙ 동력설비 점검	∙ #3,4 시험운전	∙ #3,4 가동재개	∙ 자동제어공사 ∙ 작업발판 설치	∙ 자동제어공사 ∙ 작업발판 설치

※ 준공기한은 12월 20일 / 일자별 세부사항은 붙임분서 참조

Ⅲ		협조 사항

□ 영등포정수센터 착공 전 협조사항

◯ 공사예정 공실(탈수기동 2층)의 소모품류 정리

∙ 탈수기 철거 및 입고, 바닥 도색 작업 등이 필요하므로, 공실 내 보관중인            윤활유 및 각종 소모품류는 사전(10월26일 이전)에 이동조치 바라며,

∙ 용도가 없는 물품은 별도 표시하여 작업발판과 함께 철거할 수 있도록 협조

◯ 착공(11월 1일)전 농축조 슬러지 저류량 ‘0’화

∙ 벨트프레스탈수기 가동불가 기간을 고려하여 슬러지 저류량을 최소화하고,           여건에 따라 슬러지량이 증가할 경우 착공일정을 연기 예정

◯ 필터프레스 탈수기 이상유무 점검 및 공사시간 중 최대가동

∙ 사업기간동안 농축조 부하를 최소화하기 위하여 필터프레스의 최대가동이            필요하므로, 사전 이상유무 점검 요청

◯ 탈수기 운영부서의 수시 점검 요청

∙ 설비 구성에 대한 이견을 최소화하고, 준공 후 운영부서의 만족도 향상을 위하여,      안전 및 공정 진행에 지장이 없는 범위에서 수시 점검하여 의견을 제출함.

붙임 : 탈수기 개량 공정예정표 1부.  끝.