문서번호	급수운영과-16358
결재일자	2018.10.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	10/25 박희철

건축허가(신축-허가사항변경) 신청에 따른 협의 보고(**************)

2018. 10

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(신축-허가사항변경) 신청에 따른 협의 보고****************

************** 건축허가(신축-허가사항변경) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2018.10.25

보고자 : 지방시설서기  고 원 석

□ 현 황

❍ 위    치 : ******************

❍ 건 축 주 : ************

❍ 규    모 : 지하4층/지상22층, 연면적 17,469.83㎡

❍ 용    도 : 공동주택(아파트-29세대), 오피스텔(11호) / 신축(허가사항변경)

□ 현장조사내용

❍ 표  고 :  42~48.6m

❍ 분기점 수압 : 2.0kg/㎡

❍ 급수계통 : 암사직송수계

❍ 분기본관구경 : 300mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 가정용 (공동주택:29세대)

- 40mm(16세대) < 29세대 ≤ 50mm(29세대)

∴ 가정용 50mm로 결정

❍ 오피스텔 (연면적 : 539.55㎡, 주차장면적 : 368.82㎡)

- 539.55㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 2.312㎥/Hr

- 0.857㎥/Hr(15mm) < 2.312㎥/Hr ≤ 2.437㎥/Hr(20mm)

∴ 영업용 20mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ************** 건축허가(신축-허가사항변경) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.