문서번호	시설관리과-29909
결재일자	2018.10.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
신인철		김충완	10/25 허준행
협조

『정릉4가압장 인버터 구매설치』 설계(기술)심사 결과에 따른 검토보고

2018. 10.

중 부 수 도 사 업 소

( 시설관리과 )

『 정릉4가압장 인버터 구매설치 』

설계(기술)심사결과 통보에 따른 검토보고

□ 사업현황

❍ 사 업 명 : 정릉4가압장 인버터 구매설치

❍ 사업개요

- 인버터 구매설치 2면

- HMI ＆ PLC APPLICATION 1식

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비

❍ 설계심사결과

예산편성액	설계심사 요청금액	심사조정금액	증. 감	비고
총액 31,000천원	30,910천원	28,903천원	감)2,007천원

□ 설계(기술)심사검토의견

구 분	검 토 결 과	검토의견	비고
일반규격서 제작규격서 도 면 기타사항 구매적정성	○ 펌프 기동반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 기동반 하부 케이블 인입구에 설치류 침입을 방지하기 위한 고무판을 설치하기 바람. ○ 물품규격서의 계약업체를 지칭하는 표현 수정 요함. - 계약자 ⇒ 계약상대자 ※노임은 2018년도 하반기 노임을 적용하기 바람. ○ 정릉4가압장 인버터 구매설치는 관련 방침 [중부 시설관리과 -29092호(2018.10.16.)]에 의거 추진함으로 적정하다 판단됨.	일반규격서에 반 영
설계심사 검토결과 설계내역서	○ 총괄 금액조정 - 심사요청 : 30,910천원 - 심사결과 조정금액 : 28,903천원(감 2,007천원) ○ 심사결과 금액조정 세부사항은 심사결과 통보시 세부적 으로 명기가 되지 않고 통보됨.	설계내역서에 반영

별 첨 : 1. 심사결과 공문 2부.

2. 설계검토서 및 설계심사 결과내역서 1부.  끝.