문서번호	행정관리과-9801
결재일자	2018.10.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
강호균		홍동섭	10/26 서대훈
협 조
	주무관			김기상

하반기 소방시설 작동기능점검 결과 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.10

강북아리수정수센터

행정관리과

하반기 소방시설 작동기능점검 결과 보고서

『화재예방,소방시설설치유지 및 안전에관한법률 제 25조 2항』에 의거 우리센터 2018년 하반기 소방시설 등 작동기능점검을 실시하고 결과를 보고 합니다.

Ⅰ				근거		‘

○ 『화재예방,소방시설설치유지 및 안전에관한법률 제 25조 2항』

○ 행정관리과-9153(2018.10.4.) 하반기 소방시설등 작동기능점검 계획

Ⅱ				점검결과		‘

○ 각 설비별 점검결과

설비 종류	점검결과	비고
소화기구	이상없음
경보설비	이상없음	현지 조치 완료
소화설비	이상없음
피난설비	이상없음	현지 조치 완료
소화용수설비	해당사항 없음
소화활동설비	이상없음
화재취약설비	해당사항 없음
그 밖의 소방시설등	이상없음

○ 소방시설 점검내역

설비명		점검내역	보완대책	관련법규
경보설비	자동화재 탐지설비	● 감지기 동작 불량 - 본관 2F 수질사무실내 침실	현지조치완료	NFCSC 203 제7조
		● 감지기회로 도통 단선 - 활성탄1 B1-A	현지조치완료	NFCSC 203 제7조
피난 설비	유도등	● 유도등 점등 불량 - 활성탄흡착지 좌방향1개, 우방향2개	현지조치완료	NFCSC 303 제7조

Ⅲ				행정사항		‘

○ 점검결과 남양주소방서 제출(2018.10.25.)

○ 소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서 1부 첨부

○ 소방시설등 작동기능점검표 1부(별첨) .  끝.