문서번호	운영과-7803
결재일자	2018.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	10/26 최영효
협 조
	★주무관			남상열

제2처리장 중랑천용수공급동 잉여펌프 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 중랑천용수공급동 잉여펌프 보수계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 중랑천용수공급동 잉여펌프 J호 유지관리와 관련하여 장기간 사용에 따른 펌프 부품 손상으로 슬러지 누출 및 성능이 저하되어 아래와 같이 긴급 보수 하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2018. 10. 22 10:00 경

점 검 자 : 주무관 이윤동, 주무관 차현홍

점검대상 : 제2처리장 중랑천용수공급동 잉여펌프 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	수리대상	비 고
잉여펌프	0.32㎥/min	2010	잉여펌프 J호

3		점검내용

제2처리장 중랑천용수공급동 잉여펌프 J호 운영중 슬러지 누수 및 메    카니카씰, 베어링, 슬리브 마모로 성능이 저하되어 보수가 요구됨.

4		조치계획

제2처리장 중랑천용수공급동 잉여펌프 J호는 I호로 대체 가동하며, 성    능이 저하된 잉여펌프 J호는 전문 기술력을 확보하고 수리 실적이있    는 전문업체에 의뢰하여 보수 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제20호)

소요예산 : 3,355,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터정화조오니처리유지보수, 사업비용, 영업비

용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙    임 : 1. 견적서 각 1부. 끝.