문서번호	정수과-9367
결재일자	2018.10.29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
정진택		하은경	10/29 가길현
협조	정수시설과장		양영민
	행정관리과장		김인웅

고도정수처리시설 개선공사에 따른

정수처리시설 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.10

암사아리수정수센터

(정 수 과)

고도정수처리시설 개선공사에 따른

정수처리시설 운영계획

오존접촉조, 분배조 개선공사에 따른 오존 처리 중단, 계열별 표준공정 전환․생산 시나리오 및 정수의 맛․냄새물질에 대한 대응방안임

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거 : 생산관리과-12006(‘18.10.26)

○ ****************************

□ 추진사유

○ *********************************

- ********************************************

→ **********************************

‣ ***********************************************

‣ *************************************

○ *******************************

○ 공사기간중 오존주입 중지 및 일부 표준정수처리 공정으로 정수 생산

	< 공사개요 >
□ 기간 : ‘18.11.07. ~ ’18.11.20.(예정) □ 주관 : 상수도사업본부 □ 내용 : *************************** - 오존접촉조 전단 분배조 3개지 월류벽 개선(수문형으로 철거) ‣ ****************************************************** - 오존접촉조와 친환경접촉조 사이 개구부 6개 폐쇄 등

Ⅱ		추진내용

○ 표준공정 전환 대비 분말활성탄, 후염소 주입시설 등 사전정비

○ 작업자 안전을 위해 오존처리 중지(시설물 탈오존)

○ 분배조, 오존접촉조 개선공사에 따른 계열별 표준공정 전환․운영

○ 표준공정으로 일부 정수 생산 시 맛․냄새물질 대응

Ⅲ		추진계획

□ 준비단계(‘18.4.~‘18.10.)

○ 분말활성탄 확보 및 투입시설 정상 가동토록 정비(‘18.10.)

- 분말활성탄 약 70톤 확보, 맛·냄새물질 유입 시 투입

○ 표준처리공정 후염소 투입시설 점검(‘18.10.)

○ 오존주입 중지(시설물 탈오존)로 작업자 안전 확보(‘18.11.1~)

○ 계열별 표준공정 전환 대비 시설물 운영 시뮬레이션(‘18.10.30)

- 취수유량 감량, 표준 후염소 시운전, 중계 펌프 변경운전 등

○ 직원 안전교육(‘18.11.07.)

□ 실행단계(‘18.11.07.~11.20)

□ 계열별 표준공정 전환․운영 및 시설 개선공사

○ 계열별 표준공정 전환 (첨부 1 참조)

- 1공장 1,2계열, 3,4계열, 2공장 순으로 표준공정 전환 후 공사 시행

․ 표준 후염소 → 여과지~정수지 밸브 OPEN → 분배조 유입 CLOSE

※ 2공장은 후염소 공정 변경 없음

1,2계열

3,4계열

2공장

분배조

오존설비

1지

월류벽

2지

3지

< 여과지～ 분배조 계통도 >

○ 지별 분배조 및 오존접촉조 개선공사

- 분배조(3개지) : 월류벽 개선

․ 1지(1,2계열 유입), 2지(3,4계열), 3지(2공장) 순으로 공사

‣ 분배조 공사 : 차수 → 퇴수 → 월류벽 개선 → 통수

- 오존접촉조(6개지) : 개구부 폐쇄

․ 1~2지(분배 1지 유입), 3~4지(분배 2지), 5~6지(분배 3지) 순으로 공사

‣ 오존접촉조 공사 : 차수 → 퇴수 → 개구부 폐쇄 → 통수

분배조 3개지	월류벽	차수용 각락	개구부
분배조			오존접촉조

< 분배조 및 오존접촉조 >

□ 계열별 표준공정 운영에 따른 맛․냄새물질 대응

○ 전염소 처리 강화

- 잔류염소 목표값 상향 조정(착수정 0.5 → 0.7mg/L이하)

‣ 정수에서 냄새물질 발생 시 전염소 하향 조정

○ 분말활성탄 투입

- 분말활성탄 투입 조견표 활용 (첨부 2 참조)

맛․냄새물질 농도(ng/L)	분말활성탄 주입농도(ppm)
	지오스민	2-MIB
10	2	4
20	10	14
30	13	18
40	15	20

○ 맛․냄새물질(2-MIB, 지오스민) 모니터링 강화 : 주 1회 → 일 1회

□ 완료단계(‘18.11.)

○ 1, 2공장 전계열 고도정수처리공정으로 전환․운영

○ *******************

○ 오존 주입시설 재가동 ******************

Ⅳ		행정사항

○ 오존주입 중지 및 표준공정 전환 : 정수과

○ 오존접촉조 및 분배조 개선공사 : 본부, 정수시설과

○ 제어시스템 유지관리 등 관련 업체 비상 대기 : 정수시설과

【붙임 1】

표준·고도처리공정 전환 시나리오

구 분 일 시	작 업 내 역	***	협조
▪ 준비단계 : 약품투입시설, 정수처리설비 사전점검 및 직원교육
10.29.	- 1.2계열 전염소 투입 강화 (침전지 잔류염소0.2PPm)	***	제어실
10.30.	- 취수량 감량 생산 - 1공장 1,2계열 표준 후염소 투입 - 1공장 1,2계열 여과지~정수지 유입밸브 열림 - 고도공정 체크 (흡수정, 중계펌프, 후염소, 활성탄지 수위, 역세척, 송수수질 등)	*** **** *** *** ***	B팀
11.1.	- 오존 및 H2O2 투입 정지 - 표준 후염소투입기 시험 운전 - 분말활성탄 투입기 시험 운전	*** *** *******	제어실
11.6.	- 1.2계열 전염소 투입 강화	*******	제어실
11.7.	- 직원 안전교육 - 작업자 안전교육, 계열 분리작업(각락 설치)	*** *****	제어실
▪ 실행단계 : 표준·고도 공정 전환 및 시설 공사
11.7. ~ 10:00~ ~10:10 ~10:20 10:25~ ~11.12.	- 취수량 감량 및 분말활성탄 투입 - 1공장 1,2계열 표준 후염소 투입 - 1공장 1,2계열 여과지~정수지 유입밸브 열림 - 1공장 1,2계열 분배조1지 유입밸브 닫힘 - 오존 용해주관 1관 유입밸브 닫힘 - 오존접촉조 1,2지 유입밸브 닫힘 - 분배조1지 및 오존접촉조 1,2지 퇴수 - 분배조1지 및 오존접촉조 1,2지 공사	******* ******* ******* ******* *** *** ***** *****	B팀
11.12.~ ~12:00 13:00~13:30 14:30~14:50 ~15:00 ~15:10 ~15:15 15:15 ~11.15.	- 분배조1지 및 오존접촉조 1,2지 공사 완료 - 오존접촉조 1,2지 유입․밸브 열림 - 용해주관 1관 유입밸브 열림 - 1공장1,2계열 분배조1지 유입밸브 열림 - 1공장1,2계열 여과지~정수지 유입밸브 닫힘 - 1공장1,2계열 표준 후염소 중지/고도 후염소 투입 - 1공장3,4계열 표준 후염소 투입/고도 후염소 중지 - 1공장3,4계열 여과지~정수지 유입밸브 열림 - 1공장3,4계열 분배조2지 유입밸브 닫힘 - 용해주관 2관 유입밸브 닫힘 - 오존접촉조 3,4지 유입밸브 닫힘 - 분배조2지 및 오존접촉조 3,4지 퇴수 - 분배조2지 및 오존접촉조 3,4지 공사	***** *** *** ******* ******* ******* ********************* *** *** ***** *****	C팀
11.15. ~ ~12:00 13:00~13:30 14:30~14:50 ~15:00 ~15:10 ~15:15 15:15~ ~11.20.	- 분배조2지 및 오존접촉조 3,4지 공사 완료 - 오존접촉조 3,4지 유입․밸브 열림 - 용해주관 2관 유입밸브 열림 - 1공장3,4계열 분배조2지 유입밸브 열림 - 1공장3,4계열 여과지~정수지 유입밸브 닫힘 - 1공장3,4계열 표준 후염소 중지/고도 후염소 투입 - 활성탄지2계열~2공장 정수지 유입밸브 닫힘 - 2공장 여과지~정수지 유입밸브 열림 - 2공장 여과지~2중계펌프 흡수정 유입밸브 닫힘 - 2중계펌프(흡수정 수위저하) 정지 - 2공장 분배조 유입밸브 닫힘 - 용해주관 3관 유입밸브 닫힘 - 오존접촉조 5,6지 유입밸브 닫힘 - 분배조3지 및 오존접촉조 5,6지 퇴수 - 분배조3지 및 오존접촉조 5,6지 공사	***** *** *** ******* ******* ******* ************** *** ******* ******* *** *** ***** *****	B팀
11.20. ~12:00 13:00~13:30 ~13:50 ~14:00 ~14:10 ~14:20 14.25~	- 분배조3지 및 오존접촉조 5,6지 공사 완료 - 오존접촉조 5,6지 유입밸브 열림 - 용해주관 3관 유입밸브 열림 - 2공장 여과지~2중계펌프 흡수정 유입밸브 열림 - 2중계펌프~분배조3지 유입밸브 열림 - 2중계펌프 가동 - 2공장 여과지~정수지 유입밸브 닫힘 - 활성탄지2계열~2공장 정수지 유입밸브 열림 - ***************** - 오존 발생기 가동, 투입 및 H2O2 투입	***** *** *** ******* ******* *** ******* *** ******** *******	C팀

※ 현장 상황에 따라 공사일정 및 내용은 변경될 수 있음

※ 계열별 공정 전환시마다 직원교육 실시

【붙임 2】

분말활성탄 주입률 조견표

맛․냄새물질 농도(ng/L)		분말활성탄 주입농도(ppm)
		지오스민	2-MIB
고농도	310	30	-
	300	29	-
	270	29	-
	240	28	-
	200	27	-
	180	26	-
	160	25	30
	140	24	29
	120	23	28
	110	22	27
	100	21	26
	90	21	26
	80	20	25
중농도	70	19	24
	60	18	23
	55	17	22
	45	16	21
	40	15	20
	35	14	19
	30	13	18
	26	12	16
저농도	24	11	16
	22	10	15
	20	10	14
	18	9	12
	16	8	10
	14	5	8
	12	2	6
	10	2	4

※ 정수 기대농도 : 저농도 (8 ppt), 중농도 (10 ppt), 고농도 (20 ppt 미만)

※ 활성탄 : 건조감량 5% 이하