청사시설(보일러) 고장발생 보고서
문서번호	소방항공대-3370	결재	담당자	3팀장	소방항공대장
등록일자
			지명배	김정식	10/29 박양수
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	청사보일러	관리부서	항공대
고 장 일 시	2018. 10. 27.(토)	장 소	지하 보일러실
조 치 사 항	- 보일러 수리업체 A/S 의뢰
원인 및 상태	- 보일러 가동시 자동꺼짐현상 반복 보일러 사용불가
담당자 의견	- 보일러 제작사 A/S 필요
그 밖의 사 항	- 보일러 설치 : 2010. 4. 16. (8년 6개월 사용) - 모델명: 귀뚜라미 KS-150 (경유, 등유 겸용)
고장발생 내역
- 2018. 10. 27. 19:00경 실내난방을 위해 보일러 가동을 하였으나 20분정도 지나서 자동으로 가동이 중지됨, 재가동시 증상 반복. - 온도조절장치 액정에 에러코트(02) 뜸 - 온수순환모터 작동안됨.
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 10월 28일 작성자 소방위 지명배 119특수구조단 소방항공대장 귀하