문서번호	정수시설과-2464
결재일자	2018.10.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이범호		임두선	10/31 임정규
협조	주무관		김종훈
	주무관		김은미

2018년 유해 및 위험기계

하반기 자체 안전점검 결과 보고

2018. 10.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2018년 유해 및 위험기계

하반기 자체 안전점검 결과 보고

우리 정수센터에서 사용중인 크레인, 압력용기 등 유해 및 위험기계에 대한 자체 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림.

설비현황

3종 31대

총대수	크레인	호이스트	압력용기	비고
31	3	20	8

※ 세부사항 붙임 참조

점검개요

점검구분 : 정기점검(2018년 하반기)

점검기간 : 2018. 10. 17. ~ 10. 26.

점 검 자 : 정수시설과 이범호 외 6명

점검내용 : 붙임 점검표 참조

크레인, 호이스트 : 주행레일 등 6개 항목

압력용기 : 외관상태 등 3개 항목

점검결과

크레인, 호이스트

각종 리미트 스위치 작동과 주행시험 및 와이어로프 두께 전반적으로 양호

레일 부착상태 및 변형여부 등 외관상태 양호

무선 원격조작기 사용 호이스트 조작상태 양호

※ 활성탄흡착지(3톤×2대), 여과지(3톤×1대)

배출수처리장 2층 좌측 크레인(3톤) 와이어로프 뜯어짐

압력용기

외관(동체 및 경판) 손상여부 및 용접 이음부 상태 양호

각종 수위센서 및 압력계 등 기기 상태 양호

용마 수충격방지설비 에어챔버(압력용기, 45m3) 1호기 수위표시 LED점등 불량

검출사항 : 총 2건

설비명	설치위치	검출사항	비고
크레인	배출수처리장 2층 (3톤, 좌측)	와이어로프 뜯어짐	수리예정
압력용기	용마 송수라인 수충격방지설비 에어챔버 (45m3, 1호기)	수위표시 LED 점등 불량	수리예정

점검사진

크레인, 호이스트, 압력용기 점검사진

조치계획

배출수처리장 크레인 와이어로프 교체

배출수처리장(탈수기동) 슬러지 처리에 사용되는 크레인으로 배출수처리장 작업자들의 안전사고 예방을 위해 과 신용카드로 수리비 지출하여 신속히 교체하고자 함

용마 수충격방지설비 에어챔버 수위표시 LED등 교체

수위표시 LED점등불량으로 전문업체 점검결과 LED등 자체교체 필요

행정사항

크레인 와이어로프 교체

- *************************

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

지출방법 : 신용카드 결제

***********************

에어챔버(압력용기) 수위표시 LED등 교체

*****************************

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

발주방법 : 수의계약

∙ 수의계약사유 : 수리금액이 소액이며 해당 수충격방지설비를 납품한아래 업체에 수리 의뢰

※ 관련근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호(소액)」

계약업체

∙ ****************

∙ *******************************

붙임 : 1. 유해⋅위험기계 현황 1부.

2. 점검결과표 1부.  끝.