문서번호	시설보수과-2456
결재일자	2018.10.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
윤종현		김일운	10/31 代윤석경
협조
	주무관		이호복

태양광발전설비 인버터 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

난지물재생센터

(시설보수과)

태양광발전설비 인버터 정비 계획

◇ 태양광발전설비 중 인버터 고장 개소에 대하여 아래와 같이    정비를 하여 센터의 에너지절감에 이바지 하고자 함

※ 공공시설 태양광설비 유지관리 철저(녹색에너지과-24813호. 2018.10.1.)

1		시설현황

설 비 명	사 양	계	제작회사	위 치	설치년도
태양광 모듈	215WP	480장	LS산전	관리동 뒤편	2010년
인버터	4.6KVA	24대	Motech(대만)	전기안전실
DC접속반	2200*900*400	2개소	삼광산전	관리동 뒤편
AC분전함	1700*800*400	1개소		관리동 뒤편

❍ 100KW급 태양광 발전설비

태양광 모듈	인버터	AC분전함 및 상황판

❍ 구성사진

2		점검 및 조치결과

❍ 점검내용

- 점검일시 : 2018. 10. 22.(월)

- 점 검 자 : 공업주사보 윤종현,권준석,(주)헥스파워시스템(김상진)

- 점검내용 : 인버터 상태 확인

인버터 불량(24대중 10대 불량 판정)

❍ 점검사진

❍ 점검결과

- 인버터 고장으로 인한 발전 생산량 감소(효율 50% 감소)

- 인버터 24대중 10대 불량 판정

- Fault 신호 발생으로 내부 기판 고장 추정, 차단기 OFF

❍ 정비이력

- 정비기간 : ’16.04.06 ~’16.06.30

- 정비내용 : 인버터 24대중 3대 고장으로 수리가능 업체에 의뢰하여 정비함

- 정비업체 : 대명산업전자 대표:윤동욱 (전화 052-227-7531)

- A/S비용 : 297만원(부가세미포함)

3		향후계획

❍ 기 설치된 인버터가 대만제품으로 특허기술 문제 및 내구년한 경과로

부속품 구매가 어려워 국내제품 중 호환성 있는 기종으로 교체 하고자 함

- 계약방법 : 수의계약(소액)

․관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령제25조1항5호

․사   유  : 기 설치된 제품의 호환가능한 업체중 저렴한 견적을 제출한 업체

- 대상업체

․상   호  : 헥스파워시스템(주) 대표 김상진,김경선

․주   소  : 경기도 수원시 권선구 산업로 108

․전화번호 : 02-855-7611  FAX 02-855-0720

- 사업기간 : 계약일로부터 20일

- 사 업 비 : 14,630천원

- 예산과목 : 처리장비,수선유지교체비,수선유지비,센터운영 및 공통분야 유지보수,     공통분야 전기설비 보수

붙임 : 산출기초조사서 1부 . 끝.