자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [삼양로 547 ~ 우이가압장간 송배수관 정비공사]

1. 시설관리과-19295호(2018.10.31.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『삼양로 547 ~ 우이가압장간 송배수관 정비공사』에 대한 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 사 업 명 : 삼양로 547 ~ 우이가압장간 송배수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과

연번	검사 대상	검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	1구간	2018.10.31. (14:15~14:25)	강북구 삼양로 547 앞 다용도밸브	0.15	0.29	적합
2	2구간	2018.10.31. (14:30~14:40)	우이가압장 앞 퇴수밸브	검 사 불 가

- 관내 송배수관 정비공사에 따른 통수전 수질검사를 위해 1구간 강북구 삼양로 547 앞 다용도밸브에서 채수 후 수질검사를 실시 한 바, 먹는물 수질기준에 적합하였음.

- 시설관리과 검사요청 지점인 2구간 우이가압장 앞 퇴수밸브에서는 수질검사를 위한 채수를 할 수 없어 시설관리과 담당자와 통화하고 검사를 미실시함.   끝.

	행정지원과장
주무관	윤희권		수질팀장	이인형		행정지원과장	10/31 노석태
협조자
시행	행정지원과-21745	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개