문서번호	시설보수과-7879
결재일자	2017.11.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정삼모		윤승범	11/02 이인근
협조
	주무관		김병오

풋살경기장 전기공사 시행계획 보고

2017. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

풋살경기장 전기공사 시행계획 보고

「센터내 풋살경기장 조성계획」에 따라 야간경기에 필요한 조명을 설치하고자 설계현황 및 발주계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 추진근거

○「중랑물재생센터내 풋살경기장 조성공사」시행계획(시설보수과-7522, ’17.10.20)

□ 추진경위

○ ’17.07.03. : 센터내(유휴부지) 풋살장 조성 추진계획 수립

○ ’17.09.28. : 토목분야 풋살경기장 실시설계 용역 완료

○ ’17.10.19. : 조명공사 포함 예산배정(체육진흥과→센터)

○ ’17.10.31. : 토목분야 공사 개찰(1순위: 한국법면보호)

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 풋살경기장 조명공사(중랑물재생센터)

○ 총공사비 : 71,120천원

(단위: 천원)

합 계	전기공사	LED조명․등주	분전반
71,120	20,954	45,310	4,856

○ 설계조도 : 238lx(KS조도기준: 일반 경기장)

--> 초기 조도이후 조명의 효율 저하 및 타워폴의 유지보수가 어려운 점을 감안하여 레크레이션 조도보다 높게 설정

※ 레크레이션: 60-100-150/ 일반경기장: 150-200-300/ 공식경기: 300-400-600

○ 공사규모

- 투 광 등 : LED 280W × 16등

- 조명타워 : H12m × 4본(일체형, 분체도장)

- 배치방식 : 마주보기 배열

- 주요내용 : 조명타워 설치/ 분전반 및 케이블 설치 등

< 조도 시뮬레이션 >

□ 발주계획

1		풋살조명 전기공사

○ 공 사 명 : 풋살경기장 전기공사(중랑물재생센터)

○ 소요예산 : 금20,954,000원(금이천구십오만사천원)

○ 입찰방법 : 전자공개수의(경쟁입찰)

○ 입찰참가자격 : 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 등록을 필하고 주된 영업소재지가 서울특별시에 소재한 업체

○ 공사기간 : 착공일~50일까지

○ 공사내용 : 배관․배선, 조명타워 및 분전반 설치 등

2		투광등 및 조명타워 제작구매

○ 건    명 : 투광등 및 조명타워 제작구매(중랑물재생센터)

○ 소요예산 : 금45,283,210원(금사천오백이십팔만삼천이백일십원)

○ 구매방법 : 조달구매(제3자단가계약)

○ 납품기한 : 계약일~30일까지

○ 구매내용 : 투광등 LED 280W×16등, 조명타워(H:12m)×4본

- 투 광 등 : 市 LED보급기준에 적합하고 가격 경쟁력 있는 조명 선정

- 조명타워 : 제품 안전성, 미관, 가격 경쟁력 등을 고려하여 등주 선정

< LED 투광등기구 〉

구 분	*********	****	****	****
물품식별번호	********	********	********	********
자재규격	************ ****	******** ****	***************** ****	************ ****
자재단가	*********	*********	*********	*********
수 량	**	**	**	**
금 액	**********	**********	**********	**********
선 정	*
선정사유	********************************

< 조명타워 〉

구 분	*********	*******	*****	*****
물품식별번호	********	********	********	********
자재규격	*************	************	*************	************
자재단가	*********	*********	*********	*********
수 량	*	*	*	*
금 액	**********	**********	**********	**********
선 정	*
선정사유	***********************************

3		풋살장 조명 분전반 제작구매

○ 건    명 : 조명 분전반 제작구매(중랑물재생센터)

○ 소요예산 : 금4,856,000원(금사백팔십오만육천원)

○ 구매방법 : 조달구매(제3자단가계약)

○ 납품기한 : 계약일~30일까지

○ 구매내용 : 4회선 구성

- 선정기준: 제품 안전성, 미관, 가격 경쟁력 등 고려하여 등주 선정

< 조명분전반 〉

구분	******	********	****	*******
물품식별번호	********	********	********	********
자재규격	*********** *********	**********	********* ******	*********** **********
자재단가	*********	*********	*********	*********
수 량	*	*	*	*
선 정	*
선정사유	******************************

□ 향후계획

○ ’17. 11. : 입찰공고 및 조달구매

○ ’17. 11. : 공사계약 및 착공

○ ’17. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

○ 인근 지역주민에게 야간의 체육공간 제공으로 체력향상 및 복지증진

○ 풋살장 조성으로, 축구장, 족구장 등 센터의 생활체육 전초기지 기대

붙임 : 1. 풋살경기장 조성공사 시행계획 1부.

2. 조도 시뮬레이션 1부.  끝.