함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 제출

1. 관련근거

가. 재난대응과-7650(2018.10.01.)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검•       정비 계획 보고(수정 알림)』

나. 현장대응단-7498(2018.10.02.)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검•       정비 계획 보고』

2. 우리 현장대응단에서 해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 일제점검(노후소화전     점검) 실시 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 기    간 : 2018. 10. 4. ~ 10. 30.(기간 중 각 팀별 3일씩)

나. 점검대상 : 총 409개소(공설-401, 비상소화장치-7, 비상소방용수-1)

다. 점검방법

- 각 팀/조별, 소화전 출수 및 사용가능 여부 확인, 녹물 배출 등

- 도색/보온 여부(결과-자체보관), 노면표시 및 조명블럭 실태 조사 병행

라. 점검결과 : ‘붙임 1~3’ 참조.

※ 고장용수 : 13개소(기존고장 11개소 중 4개소 보수확인, 6개소 신규 고장)

붙임 1. 2018년도 소방용수시설 일제조사 결과서(하반기) 1부.

2. 신규 고장용수 현장확인서 6매(압축파일)

3. 노면표시 및 조명블럭 확인 결과서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최영홍		진압3대장	박진균		지휘3팀장	한범희		현장대응단장	11/01 代한범희
협조자
시행	현장대응단-8316	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-2619-0119	/전송	02-2615-1119	/	choi9982@seoul.go.kr	/	대시민공개