수 질 실 험 일 지 (11/3)

주무관	정수과장			결재
김왕회	11/05 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-6790

□ 근무현황

일 자	2018. 11. 3.(토)	시험자	고장원 / 임진섭
날 씨	맑 음
기 온	6℃ / 19℃
기 압	1,027 Pa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	8.4	8.5	7.3	7.3
탁도	4.6	4.5	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.42	0.43	0.51	0.53
수온	13.9	13.5	14.1	14.3
색도	3	3	0	0
알칼리도	63	62	59	59
NH3-N	0.03	0.03	불검출	불검출
맛	-	-	무미	무미
냄새	무취	무취	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAHCS	9~14	12	-
오후(19:00)	PAHCS	9~14	12	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00			2-MIB	Geosmin
전체	3,440		원수	-	-
규조류	3,100
cyclotella	220
Aulacoseira	2,750
Synedra	-
기 타	130		정수	-	-
남조류	-
Oscillatoria	-
Microsystis	-
Phormidium	240
녹조류	100
기 타	-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	12	-
알칼리제	-	-
CO2	4.7	-
오존(O3)	0.3	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실 정보공유. 끝.