“소통과 배려의 중심지, 여의도119안전센터!”
	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전 고장발생 보고 (공설 762165호)

1. 재난대응과-163(2018.01.03.)호『2018년도 소방용수 업무관련 기본 계획 알림』

2. 위와 관련하여 여의도119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설(지상식소화전-공소762165호)이 다음과 같이 고장이 발생하였기에 보고합니다.

가. 발생일시 : 2018.11.04.(일) 16:20 분경

나. 대    상 : 공설 지상식 소화전(762165호)

다. 발생내용 : 관내 예방 순찰중 상기 지상식소화전에서 누수상태를 확인하고 제수변 잠금상태 확인하였으나 계속적으로 소량의 물이 나오며, 지상식 소화전스핀들 또한 멈춤없이 계속적으로 회전하는 상태로 겨울철 누수로 인한 소화전 몸통 동파가 예상되며 주변 도로면 빙판길 등 안전사고 발생이 예상됨(사용가능)

라. 위   치 : 여의대방로 439 (여의도동40-3) 여의도초등학교 정문 우측 30미터

붙임 : 소방용수시설 고장 복명서 1부.  끝

	여의도119안전센터장
담당자	이남근		2팀장	박상호		센터장	11/05 김창기
협조자
시행	여의도119안전센터-5309	(		)	접수		(		)
우	07423	서울특별시 영등포구 도림로 212	/
전화	02-848-1088	/전송	02-847-0900	/	28477@seoul.go.kr	/	부분공개(6)