문서번호	운영과-8036
결재일자	2018.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
정상진		최영효	11/05 이성재
협 조

‘18년 3분기 탈취시설 악취측정 결과 보고

2018. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

‘18년 3분기 탈취시설 악취측정 결과 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 내 탈취시설 유지관리를 위하여‘18년 3분기 외부전문기관에 의뢰하여 악취측정을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 관련근거 : ‘18년 악취저감을 위한 탈취시설 악취측정 계획보고 - (운영과  -335호 / 18.01.17)

□ 측정일시 : 2018. 09. 17. (수)

□ 측정업체 : ㈜한국종합공해시험연구소

□ 측정내용

❍ 측정항목: 복합악취

❍ 측정대상: 11개소(바이오필터 7, 활성탄 3, UV필터 1)

- 분뇨처리장 복합바이오필터 탈취설비(1대) 정비중으로 향후 시행

❍ 측정방법: 탈취기별 시료 채취 후 공기희석관능법에 의한 시험

❍ 측정위치: 각 탈취설비별 흡기구 및 배출구

□ 배출 허용기준

❍ 복합악취

- 배  출  구: 희석배수 500배 이하

- 부지경계선: 희석배수 15배 이하

□ 악취 측정결과

❍ 현장 기상

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
맑음	25.6 ℃	서북서 풍	3.8 m/s	762 mmHg

❍ 활성탄 탈취기(Chemical-Media) 악취측정

- 복합악취 배출구 허용기준 : 500배 이하

- 측정결과 : 허용기준 이내

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과								결과분석
		‘17.4분기		‘18.1분기		‘18.2분기		‘18.3분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
원심농축동	800	300	144	448	144	448	208	1442	448	기준이내
건조처리장	350	1442	144	1442	144	1000	144	1000	173	기준이내
벨트탈수동	900	300	100	300	120	300	100	669	100	기준이내

❍ 바이오필터 및 UV 탈취기 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준 : 500배 이하

- 측정결과 : 허용기준 이내

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과								결과분석
		‘17.4분기		‘18.1분기		‘18.2분기		‘18.3분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
종합탈취동	1300	208	120	208	144	208	173	173	100	기준이내
종합탈취동	1400	448	300	448	208	669	300	448	208	기준이내
3원심탈수동	250	448	173	669	208	1000	448	669	448	기준이내
자양펌프장	300	208	100	208	120	173	120	249	100	기준이내
2고도처리장	450	보수		300	144	300	208	669	448	기준이내
2고도침사지	230	보수		300	144	249	144	208	120	기준이내
폐기물야적장	1,312	448	120	448	144	448	173	300	208	기준이내
2처리장 소화조	195	3000	173	3000	448	1442	300	669	208	기준이내
위 생 처 리 장	170	-	-	-	-	-	-	-	-	정비 중

□ 향후계획

❍ 분뇨처리장 복합바이오필터 탈취설비(1대) 정비

❍ 2고도처리장(230㎥/min, 450㎥/min) 이산화염소가스시설 시범운영

- ‘18.10.22.~‘18.11.22. 시범운영 예정

붙임 : ‘18년 3분기 악취측정 시험성적서 11부. 끝.