투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	『장안교 경관조명 개선 전기공사』준공검사 결과 회신

1. 도시기반시설본부 설비부-14531(2018. 10. 25.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여『장안교 경관조명 개선 전기공사』준공검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2018.11.1.(목)

나. 점검자 :  8명

- 성동도로사업소 : 시설물 담당자 외 3명

- 도시기반시설본부 : 시설물 담당자 1명

- 금남건설 : 공사관계자 3명

- 감리사 : 1명

다. 점검결과

연번	종 류	점검결과 지적사항	사 진
1	분전함	1. 전선 피복 벗겨짐(누전위험), 2. 전기테이핑 절연 아닌 고무튜브 절연으로 교체 및 단자 넘버링 3. 단자대 구성하여 배선인출 및 넘버링 4. 고장 검출위한 CT 4개 설치(NTLight앱 업체 협의)	#1
2	하부 스텝조명	5. 수리등을 위해 임의(낮동안)로 점‧소등 시킬시 부점등 발생 --> 컴퓨터 제어기에서 세팅	#2
3	하부 스텝조명	6. 보이는 틈 메울 것	#3

첨부 : 1. 점검결과 지적사항 전경사진 1부.

2. 준공검사 결과 보고서 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	황상호		주무관	문준호		기전과장	11/05 곽희영
협조자
시행	기전과-4727	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2210-1536	/		/	대시민공개