문서번호	물재생시설과-14451
결재일자	2018.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		代노정현	11/06 이철범
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			한상각

2018.9월 물재생센터 운영현황

2018. 11.

물순환안전국

(물재생시설과)

2018년 9월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2018.9월 하수처리량은 1일 평균 428.03만m3로 운영용량 대비 92.6%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 127.1% > 중랑 84.3% > 탄천 81.5% > 난지 68.9%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	462	159	86	90	127
`18.9월	일평균	428.03	133.99	59.24	73.36	161.44
	가동률	92.6%	84.3%	68.9%	81.5%	127.1%
	1차 처리량	11.33	5.51	0.09	0.05	5.68
	2차 처리량	416.70	128.48	59.15	73.31	155.76

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 운영용량 변경

- `18.8.14 : 중랑 134만 → 159만㎥/일(#1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 완료)

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'19)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`17년				`18년
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
강수량	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0	171.5	178.1	202.6	68.5
처리량	428.0	400.9	399.3	397.7	388.8	391.5	413.0	444.9	490.8	432.1	472.1	444.1	428.0
중랑	136.6	125.0	118.5	117.7	115.0	116.5	120.8	131.9	146.8	129.4	148.4	135.3	134.0
난지	57.3	52.8	52.3	51.6	50.4	52.9	56.2	61.9	70.0	60.7	64.3	62.8	59.2
탄천	74.9	71.6	74.7	74.4	72.9	72.5	78.5	81.4	89.0	80.3	85.8	76.7	73.4
서남	159.2	151.5	153.9	153.9	150.5	149.7	157.5	169.7	185.0	161.6	173.6	169.3	161.4

‣ 2018년 9월 강수량 68.5mm는 최근 5년간 9월 강수량 평균64.1mm의 106.8% 수준임

최근 5년간 9월 강수량 평균	`13.9월	`14.9월	`15.9월	`16.9월	`17.9월
64.1mm	138.5	88.1	26.0	33.0	35.0

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`18. 8월	유 입	123.03	71.92	90.99	30.77	3.21	149,050
		방류수	4.17	6.74	3.89	14.02	0.16	941
	`18. 9월	유 입	125.85	76.94	75.86	30.27	2.99	168,525
		방류수	3.84	6.81	3.28	11.76	0.12	518
난 지	`18. 8월	유 입	88.38	43.54	82.84	25.88	2.50	297,677
		방류수	2.42	6.20	2.96	12.91	0.13	986
	`18. 9월	유 입	83.03	43.84	72.93	27.17	2.67	225,863
		방류수	1.89	6.01	2.92	12.92	0.13	596
탄 천	`18. 8월	유 입	131.47	66.56	158.85	32.64	3.52	235,806
		방류수	3.05	7.19	1.76	10.32	0.18	751
	`18. 9월	유 입	112.18	52.20	110.20	31.74	3.46	217,667
		방류수	2.31	5.43	1.54	10.93	0.18	681
서 남	`18. 8월	유 입	174.24	80.83	143.71	34.17	4.53	490,645
		방류수	5.86	9.42	4.17	14.72	0.15	229
	`18. 9월	유 입	133.37	64.90	126.57	32.40	3.66	333,000
		방류수	5.67	7.93	3.55	12.99	0.26	172

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`17년				`18년
		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
강수량		35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0	171.5	178.1	202.6	68.5
중랑	유입	132.6	141.2	162.1	172.1	159.7	164.9	157.4	170.0	134.9	140.8	119.1	123.0	125.8
	방류	2.6	2.7	2.8	5.4	8.7	11.3	9.9	6.7	4.1	3.0	3.4	4.2	3.8
난지	유입	86.8	115.2	133.8	137.7	137.1	134.3	128.4	133.4	100.4	115.3	90.1	88.4	83.0
	방류	2.6	3.0	2.8	3.9	5.4	6.1	6.0	5.5	4.2	3.5	2.9	2.4	1.9
탄천	유입	116.1	116.8	125.0	120.0	128.4	139.6	143.7	145.5	151.0	141.1	122.4	131.5	112.2
	방류	5.5	2.4	3.8	6.1	7.7	8.1	7.1	4.2	3.7	3.3	3.3	3.1	2.3
서남	유입	111.0	111.7	140.9	145.2	144.0	156.3	159.9	167.8	162.4	145.3	148.1	174.2	134.4
	방류	4.2	5.7	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5	5.7	6.0	4.6	5.9	5.7

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 9월 대비    0.7% 감소(-1,480㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 9월 대비     2.1% 증가(      26㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 9월 대비 10.6% 감소(     -88㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`17.9월	`18.9월
총 괄	하 수	217,616	216,135	△1,480	△0.68
	침 출 수	1,243	1,269	26	2.13
	음 폐 수	827	725	△103	△12.39
중 랑	하수 (의정부시)	585	545	△40	△6.78
	침출수 (성동구)	5	4	△1	△12.19
	음폐수 (강동, 도봉)	305	292	△13	△4.41
난 지	하수 (고양시)	19,206	19,538	332	1.73
	침출수 (월드컵공원)	1,145	1,202	57	4.96
	음폐수 (고양, 서대문)	283	225	△58	△20.46
탄 천	하수 (과천, 하남)	57,157	59,543	2,387	4.18
	침출수 (서초, 하남)	52	53	1	0.86
서 남	하수 (광명)	140,668	136,509	△4,160	△2.96
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	40	10	△30	△74.64
	음폐수 (강남 등 14개구)	239	223	△17	△6.99

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`18.9월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`18.8월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	137,232	418.2	32.8	132,594	4,638	3.5
중 랑	52,484	128.5	40.9	49,749	2,734	5.5
난 지	20,842	60.6	34.4	23,370	△2,528	△10.8
서 남	43,273	155.8	27.8	42,693	580	1.4
탄 천	20,634	73.3	28.1	16,781	3,852	23.0

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 3.5%(4,638kg/일) 증가

- 증가비율 : 탄천 23.0% > 중랑 5.5% > 서남 1.4% > 난지 △10.8%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 32.8g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 중랑 40.9 > 난지 34.4 > 탄천 28.1 > 서남 27.8

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`18.8월	`18.9월
총 계	케익량	1,858	1,779	△80
	약품량	4,817	4,396	△421
중 랑	케익량	640	589	△51
	함수율	77.4	77.1
	약품량	1,168	967	△201
	주입률	0.82	0.72
난 지	케익량	346	333	△12
	함수율	76.5	77.7
	약품량	612	581	△30
	주입률	0.89	0.78
탄 천	케익량	290	310	21
	함수율	76.2	75.5
	약품량	1,885	1,752	△134
	주입률	0.96	0.88
서 남	케익량	582	545	△37
	함수율	78.8	78.5
	약품량	1,152	1,096	△56
	주입률	0.93	0.93

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 589톤/일 > 서남 545톤/일 > 난지 333톤/일 > 탄천 311톤/일

- 전월대비(톤/일) : 탄천 21 > 난지 -12 > 서남 -37 > 중랑 -51

‣ 함수율

- 서남 78.5% > 난지 77.7% > 중랑 77.1% > 탄천 75.5%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 △0.4, 난지 1.2, 탄천 △0.7, 서남 △0.3

‣ 약품주입률

- 서남 0.93% > 탄천 0.88% > 난지 0.78% > 중랑 0.72%

- 증감(%p) : 중랑 △0.10, 난지 △0.11, 탄천 △0.09, 서남 0

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,823	1,800	1,774	13	13	23	1	17	5
중 랑	605	597	587	3	7	8	-	7	1
난 지	342	335	332	2	1	7	1	6	-
서 남	559	551	545	3	3	8	-	4	4
탄 천	317	317	310	5	1

‣ 전년도 9월 대비 1일 평균 발생량 124톤/일(1,947→1,823) 감소

- 하수폐기물 117톤/일 감소, 분뇨폐기물 6톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 탄천 -5 > 서남 -23 > 난지 –33 > 중랑 -62

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 85톤/일(1,908→1,823) 감소

- 하수폐기물 85톤/일 감소, 분뇨폐기물 전월과 동일

- 센터별 증가량(톤/일) : 탄천 22 > 난지 -16 > 서남 -37 > 중랑 -54

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립(협잡·침사)	고형화 등 (슬러지)	재활용 (침사 등)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	1,913	1,144	44	893	207	769	538	231
중 랑	675	380	12	260	107	295	295	0
난 지	355	140	11	105	23	215	123	92
서 남	580	442	15	401	26	139	0	139
탄 천	303	182	5	126	51	120	120	0

‣ 전년도 9월 대비 1일 평균 처분량 170톤/일(2,083→1,913) 감소

- 외부처리 : 21톤/일 감소 (중랑 31 > 탄천 18 > 난지 16 > 서남 -85)

․ 소각,매립 -9(53→44), 고형화 -212(1,105→893), 재활용 201(6→207)

- 자체처리 : 149톤/일 감소(중랑 6 > 서남 -2 > 난지 -71 > 탄천 -82)

․건조 -88(626→538), 소각 -61(292→231)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 261톤/일(2,174→1,913) 감소

- 외부처리 : 175톤/일 감소 (난지 9 > 탄천 -35 > 서남 -68 > 중랑 -82)

․ 소각,매립 6(38→44), 고형화 –153(1,046→893), 재활용 -29(236→207)

- 자체처리 : 85톤/일 감소 (서남 13 > 중랑 –7 > 탄천 –36 > 난지 –56)

․건조 -46(584→538), 소각 -39(270→231)

‣ 2018.9월 발생량 대비 처리량 비율은 105%로 전월 114% 대비 9% 감소

- 처리율 : 중랑 112% > 난지 104% = 서남 104% > 탄천 96%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 중랑 98% > 난지 82% > 탄천 60%

▫탄천 : 건조시설 대정비기간(9.14~9.18) 비가동

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 서남 92% > 난지 61%

▫난지 : 소각시설 정비기간(9.3~9.14) 비가동

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 16.8% 감소하였음.

․ `18.8월 184,601 → `18.9월 153,547〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2018.8 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	153,547	184,601
중랑	#고도	856	5.90	88.2	25.90주) [50]	5.13	84.7	856	3,899	7,928
	# 3,4	4,176	4.66	71.5	50.30 [50]	3.10	55.5	4,457	55,805	53,389
난 지	# 1	1,657	2.91	74.9	58.98 [40]	3.00	55.1	1,193	23,065	27,795
	# 2	721	4.82	66.1	39.22 [40]	3.29	54.3	1,005	14,729	20,547
탄 천		2,123	6.37	62.4	41.60 [30]	4.51	49.2	2,123	13,326	18,410
서 남	# 1	1,289	5.32	64.4	33.20 [30.6]	3.18	54.7	1,384	24,165	27,848
	# 2	2,398	4.86	61.5	42.80 [30.6]	3.26	53.4	2,398	29,760	28,685

주)  퇴적물 처리 및 내부 수리공사로 인하여 소화조 일부 가동중지하여 소화율 감소

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 48.3→25.9	#1 48.5→59.0	42.9→41.6	#1 38.5→33.2
#3,4 44.9→50.3	#2 30.2→39.2		#2 42.8→42.8

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			153,547	59,705	37,794	13,326	53,925
	사용량		142,809	58,716	25,755	11,586	46,751
	사용내역	가온보일러	933	0	0	933	0
		가스발전기	5,763	0	0	1,755	4,008
		건조보일러	57,118	36,735	11,485	8,898	0
		소각장 보조보일러	2,688	0	0	0	2,688
		도시가스화 사업	21,982	21,982	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	6,048	0	6,048	0	0
		열병합발전	48,278	0	8,222	0	40,056
기타(잉여)			19,860	989	12,039	1,740	5,092

<소화가스 사용비율> - 2018.9-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `18.9월 일평균 처리량은 전월보다 3.8% 감소

• 감소량 : 412㎘/일(10,732 → 10,319㎘/일)

• 중랑 △144㎘/일, 난지 △132㎘/일, 서남 △136㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`18.8월	`18.9월
총 계	소 계	12,500	10,732	10,319	△3.8%	△412
	정화조		10,685	10,279
	분 뇨		46	40
중 랑	소 계	4,000	3,900	3,756	△3.7%	△144
	정화조		3,881	3,739
	분 뇨		19	17
난 지	소 계	4,500	3,135	3,002	△4.2%	△132
	정화조		3,121	2,990
	분 뇨		13	13
서 남	소 계	4,000주)	3,696	3,561	△3.7%	△136
	정화조		3,683	3,550
	분 뇨		14	10

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

[효율적인 시설운영을 위하여 분뇨처리권역 조정]

· 근  거 : 정화조오니(분뇨) 반입량 조정 시행계획(물재생시설과-8297, ’18.6.26.)

· 시행일 : 2018.7.1.

· 내  용 : 중랑 · 서남처리장 각 4,000톤 우선 반입 후 나머지 난지처리장 반입

⇒ 중랑 167톤/일, 난지 408톤/일의 기존 반입처리한 분뇨를 서남처리장(575톤/일)으로 조정하여 처리

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`18.1~9월)		367,141	134,420	53,548	57,023	122,150
`18. 9월	계	38,893	14,271	5,491	5,906	13,226
	한전	38,538	14,247	5,489	5,791	13,010
	자체발전 (비율%)	356	24	1	114	216
		(0.92%)	(0.17%)	(0.02%)	(1.98%)	(1.66%)

끝.