	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(청량리)

1. 관련근거

가. 재난관리과-342(2018.01.16.)호 「2018년 소방용수 업무 관련 기본계획 알림」

나. 재난관리과-6310(2018.09.28.)호 「2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림」

다. 재난관리과-6490(2018.10.04.)호 「2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획일정(알림)」

2. 청량리119안전센터에서 관리·운용 중인 소화전에 고장 사항이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고 장 내 역	확인일자	확인자	비고
1	동대문구 왕산로 247	1543호 (사용가능)	지상식 소화전 스핀들 불량	2018.10.17.	위.박준래
2	동대문구 왕산로 43길 50-11	16호 (사용불가)	지하식 소화전 제수변 스핀들 고장(헛돔)	2018.10.19.	위.박준래
3	동대문구 이문로 35사길 48-1	1121호 (사용불가)	지하식 소화전 제수변 스핀들 고장(헛돔)	2018.10.22.	장.김정식
4	동대문구 이문로 135	2921호 (사용불가)	지상식 소화전 제수변 스핀들 고장(헛돔)	2018.10.24.	장.김정식
5	동대문구 회기로 126	1319호 (사용불가)	지상식 소화전 출수불량	2018.10.17.	위.이종철
6	동대문구 이문로 9길52	2725호 (사용불가)	지상식 소화전 제수변 스핀들 고장(헛돔)	2018.10.23.	교.이세환
7	동대문구 왕산로 209-3	2606호 (사용불가)	지하식 소화전 소화전 뚜껑 개방 불가	2018.10.30.	교.천세진

붙임  고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	청량리119안전센터장
담당자	권순영		3팀장	최웅현		119안전센터장	11/06 김용일
협조자
시행	청량리119안전센터-4887	(		)	접수		(		)
우	02462	서울특별시 동대문구 왕산로 299	/
전화	02)962-0119	/전송	02)969-5119	/	ksy0211@seoul.go.kr	/	대시민공개