＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	정수슬러지 정기 성분검사 관련 세부 시행내용 알림

1. 생산관리과-11782(’18.10.10)호 관련 10.29일시행한 담당자 회의 결과 관련입니다.

2. 강우로 인하여 수질이 급변하는 시기에 채수를 할 경우에는 채수된 수질에 포함된 슬러지가 채집되도록 슬러지 채집일정에 세심한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

예) 채수후 갑작스런 강우 : 강우슬러지가 포함되기전 슬러지 채집(채집일정 단축)

갑작스런 강우 후 채수: 강우슬러지가 포함된 슬러지 채집(채집일정 연기)

※ 물연구원의 ’18.11월 채수는 11.5일 시행하였음 정수센터는 슬러지 생성주기에 맞게 채집시행

3. 물연구원의 건의에 따라 구의아리수정수센터는 정수슬러지 성상변화에 따른 균일성 조사에 협조하여 주시고, 자료 공유를 위해 월보 및 진행과정 보고에 철저를 기해주시기 바랍니다.

가. 균일성 조사 협조사항

- 조사대상 : 구의정수센터

- 시험항목 : 비소

- 조사방법 : 1주일간 요일별 시간별 시료채집 (물연구원 주관채집시행)

▶ 요일별 : 월~금 (5점)+ 혼합시료(1점) = 총6점

▶ 시간별(하루) : 오전 12시~오후 3시(4점)+ 혼합시료(1점)= 총5점

▶ 하나의 시료에서 분리한 시료(3점)+ 혼합시료(1점)= 총4점

▶  채취 시료량 : 0.5kg이상

※ 시료는 물연구원 먹는물분석과에서 화학융합시험연구원에 전달(구의예산활용)

나. 시료채취 방법 : 공정시험법에 따른 채취 시행 및 별첨자료 참조

다. 월보보고 : 시험결과 결과지 및 월보 작성 생산관리과 보고

- 정수센터 : 토양오염공정시험 및 고형연료제품품질검사 결과

- 물연구원 : 원수 “탁도” 수질검사 결과

※ 정수센터는 매월 월보 자료를 물연구원 먹는물분석과에도 통보

첨부 : 관련 방침서 및 월보양식 (세부내용 방침서 참조).끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	광암아리수정수센터소장(정수운영과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장),서울물연구원장(먹는물분석과장)
★주무관	이규현		생산관리과장	한희선		생산부장	11/06 유성종
협조자
시행	생산관리과-12360	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5)