문서번호	시설관리과-20344
결재일자	2018.11.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
홍성철		문병희	11/06 박은선
협조

상수도관 이설 및 불용관 철거 검토결과 보고

『염창1주택 재건축정비사업』

2018. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

염창1주택재건축정비사업조합에서 시행중인 강서구 염창동『염창1주택 재건축정비사업』과 관련하여 저촉 상수도관의 이설 및 불용관 폐쇄관련 검토 결과를 보고 드림.

※ 관련공문 : 염창주택재건축정비사업조합 2018-10-24(2018.11.05.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 염창1주택 재건축 정비사업

○ 공사위치 : 강서구 염창동 277-24번지 일대

○ 시 행 사 : 염창1주택 재건축정비사업조합

□ 공사대상 상수도관 현황

○ 이설대상 상수도관

연번	위치	상수관로			수압 (㎏/㎠)
		관경(mm)	관종	부설년도
1	강서구 염창동 277-29	D150	DCIP	1993	3.5

위치도

○ 불용관 폐쇄 대상

연번	위치	상수관로			수압 (㎏/㎠)
		관경(mm)	관종	부설년도
1	염창동 277-29~277-35	D80	DCIP	1988	3.4
2	염창동 277-42~277-48	D80	DCIP	1988	3.6
3	염창동 278-12~277-24	D80	DCIP	2002	3.5
4	염창동 278-10~278-5	D80	DCIP	1988	3.5
5	염창동 279-12~279-25	D150	DCIP	2002	3.3
6	염창동 279-1~279-24	D50	SSP	1993	3.5
7	염창동 279-4~279-20	D50	SSP	1993	3.6

위치도

□ 검토 내용

○ 이설공사 계획

- 이설사유 : 신설 하수관거 구간에 상수도관 저촉

- 기본방향 : 신설 하수관거를 하월하여 상수도관 및 소화전 이설

- 공사규모 :	D150mm, L=6m

- 공사시기 : 착공계 접수 후 별도 협의

- 작업공정 : ① 신설관부설 ② 제수밸브 잠금

③ 기존관연결 ④ 신설관세척(통수)

- 신설관 이격거리는 하수관거 및 다른 시설물과 0.5m 이상 유지

- 기존관은 철거를 원칙으로 하고, 철거 불가시 맹플랜지 설치

○ 불용관 폐쇄공사 계획

- 폐쇄사유 : 재건축(재개발) 공사 부지내 편입되어 철거 필요

- 기본방향 : 배수본관의 분기점에서 맞이음처리 및 불용관 철거

- 공사규모 : 맞이음(D150~300mm) 9개소

- 맞이음 공사의 시공은 종횡도로의 각 구간으로 나누어 4단계 시행

연번	위치	상수관로			맞이음 개소
		관경(mm)	관종	연장
1	염창동 277-29~277-56	D150	DCIP	92	2개소
2	염창동 277-56~279-10	D200	DCIP	210	3개소
3	염창동 279-10~279	D300	DCIP	181	2개소
4	염창동 279~277-29	D150	DCIP	195	2개소

○ 원인자부담금 부과

	관 련 근 거
‣ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

- 관세척수량 및 담수량(붙임1) : 451㎥ → 요금과 고지의뢰

- 감리비 : 589,920원(1인×8시간×2회×36,870원)

- 기타경비 : 164,240원

□ 행정사항

○ 염창1주택재건축정비사업조합

- 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건 준수

- 착공전 관세척수비, 감리비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출, 공사완료 후 10일이내 준공계 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 준공계 접수 후 이설협의 관리대장 기록

○ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

붙임 : 1. 관세척 수량 및 담수량 산출서 1부.

2. 상수도관 이설승인조건 1부.

3. 이설협의 대장(양식) 1부.  끝.