문서번호	운영과-8088
결재일자	2018.11.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
정상진		11/06 최영효
협 조

바이오탈취동 탈취팬(1400㎥/min) 베어링 교체 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

바이오탈취동 탈취팬(1400㎥/min) 베어링 교체 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

바이오탈취동 탈취팬(1400㎥/min) 내부 베어링 및 샤프트의 노후정도 및 소손정도가 심각하여 다음과 같이 교체하고자 함.

1		점검대상

점검일시 : 2018. 11. 06. 15시 경

점 검 자 : 주무관 정상진, 공무직 이국섭

점검대상 : 종합탈취동 탈취팬(1400m3/min) 베어링

2		점검내용

2018.11.06. 11시 경 탈취팬 가동중 기계부품이 마모되는 듯한 소음이 발생.

기계를 중지시키고 탈취팬 내부 기계관을 열어 점검한 결과 베어링이 마모되어 발생하는 소음임을 확인함.

1400㎥/min 탈취팬의 베어링은 2개로서 모두 2008년에 구입한 기계자재로서 노후정도가 심각하여 긴급한 교체가 요구되는 실정임.

3		조치계획

기공전문업체에 의뢰 후 노후 베어링 교체 및 탈취휀 임팰라 설치등을 통한 보강으로 탈취업무 운영에 만전을 가할 예정.

4		지출방법 및 소요예산

지출방법 : 소액 전자세금계산서로 지출(안전행정부 예규 제20호)

소요예산 : 3,491,000원 (부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터공통분야 유지보수,사업비용,영업비용,처리장비,수선유지교체비. 끝.