문서번호	운영과-8141
결재일자	2018.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
정상진		최영효	11/07 이성재
협 조
	주무관			류의창
	주무관			도형철

2018년 3분기 탈취시설 악취측정 결과 보고

2018. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

2018년 3분기 탈취시설 악취측정 결과 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 내 탈취시설 유지관리를 위해 2018년 3분기 외부전문기관에 의뢰하여 악취측정을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 관련근거 : 2018년 악취저감을 위한 탈취시설 악취측정 계획보고 - (운영과  -335호 / 18.01.17)

□ 측정일시 : 2018. 9. 17. (월)

□ 측정업체 : ㈜한국종합공해시험연구소

□ 측정내용

❍ 측정항목: 복합악취

❍ 측정대상: 총 11구역(바이오필터 7구역, 활성탄 3구역, UV필터 1구역)

- 분뇨처리장 복합바이오필터 탈취설비(1대) 정비로 인해 측정대상 제외

❍ 측정방법: 탈취기별 시료 채취 후 공기희석관능법에 의한 시험

❍ 측정위치: 각 탈취설비별 흡기구 및 배출구

□ 배출 허용기준

❍ 복합악취

- 배  출  구: 희석배수 500배 이하

□ 악취 측정결과

❍ 기상상태                                        (2018. 9. 17.)

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
맑음	25.6 ℃	서북서 풍	3.8 m/s	762 mmHg

❍ 활성탄 탈취기(Chemical-Media) 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준: 500배 이하

- 측정결과: 모두 적합

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과								결과분석
		‘18.1분기		‘18.2분기			‘18.3분기
		IN	OUT		IN	OUT		IN	OUT
원심농축동	800	448	144		448	208		1,442	448	적합
건조처리장	350	1,442	144		1,000	144		1,000	173	적합
벨트탈수동	900	300	120		300	100		669	100	적합

❍ 바이오필터 및 UV 탈취기 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준: 500배 이하

- 측정결과: 측정실시 구역 모두 적합

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과						결과분석
		‘18.1분기		‘18.2분기		‘18.3분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
종합탈취동	1,300	208	144	208	173	173	100	적합
종합탈취동	1,400	448	208	669	300	448	208	적합
3원심탈수동	250	669	208	1,000	448	669	448	적합
자양펌프장	300	208	120	173	120	249	100	적합
2고도처리장	450	300	144	300	208	669	448	적합
2고도침사지	230	300	144	249	144	208	120	적합
폐기물야적장	1,312	448	144	448	173	300	208	적합
2처리장 소화조	195	3,000	448	1,442	300	669	208	적합
위 생 처 리 장	170	-	-	-	-	-	-	정비중

□ 향후계획

❍ 분뇨처리장 약액세정 탈취설비 신설을 통한 탈취업무 보완(2019. 3. 준공예정)

❍ 복합악취 배출 허용기준을 초과할 우려가 있는 3개 구역(원심농축동,
3원심탈수동, 2고도처리장)의 탈취효율 개선방법을 검토하여 효율적인
탈취시설 운영대책 마련

붙임: 2018년 3분기 악취측정 시험성적서.  끝.