문서번호	대기환경연구부-10843
결재일자	2018.11.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기환경연구부장
조성호		유승성	11/08 어수미
협조
	★주무관		권명희

반포대기전광판 전기인입선로 단선사고 보고 및 복구계획

2018. 11.

서울시보건환경연구원

(대기환경연구부)

반포대기전광판 전기인입선로 단선사고 보고 및 복구계획

반포대기오염표출전광판의 한전인입 지중선로 단선으로 전원공급이 중단되어 기존 노후 전선로를 교체 이설하여 전광판 운영에 만전을 기하고자 함

전광판 현황

❍ 전광판위치 : 서초구 잠원동 75-2, 반포쇼핑센터3동 앞

❍ ******************************

❍ 한전인입선로 설치연도(재사용) : 2009월 7월, 계약용량 : 저압 15kw

인입선로 점검 및 단선사유

❍ 점검일시 : 11월 2일(단전확인일), 5일, 7일

❍ *****************************************

❍ 단선사유 : 전광판에서 수급지점까지 약 200M 이상 지중매입관로로 주

변에 다른 지중공사구간이 없는 점으로, 노후 파손 단락으로

추정 됨

조치계획

❍ 현재 약200M이상 떨어진 인입점 지중선로를 약60M 인입지점으로 변경하

여 가공선로로 긴급공사 시행 예정임

❍ 교체전선규격 및 인입구간 : CV 2P 25㎟, 60m

**************

❍ 예산과목 : 기후환경본부 대기정책과, 대기환경질소산화물저감 및 대기오

염감시, 초미세먼지 감축기반조성, 시설비.

행정사항

❍ 한전 관할 지사에 지중선 인입지점 위치변경 신청. 끝.