문서번호	운영과-8162
결재일자	2018.11.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
정상진		11/08 최영효
협 조

미생물탈취기(1400㎥/min) 내부 노즐 구매 계획보고

2018. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

미생물탈취기(1400㎥/min) 내부 노즐 구매 계획보고

종합탈취동 미생물탈취기(1,400㎥/min) 내부 분사노즐이 노후됨에 따라 노즐막힘 현상이 증가하여 탈취업무 운영에 어려움을 겪고 있어 노즐구매를 통해 효율적인 탈취업무에 만전을 기하고자  보고함.

Ⅰ		시설현황

종합탈취동 탈취설비 현황

탈취설비명	용 량(㎥/min)	탈 취 방 식	수량	노즐수량	설치년도
미생물탈취기	1,400	영양제 및 중화제 노즐 분사를 통한 미생물 탈취	1대	780개	2007

Ⅱ		문제점

미생물탈취설비 내부 노즐의 노후

미생물 탈취설비 내부 노즐이 노후됨에 따라 막힘현상이 증가하여 담체에 영양제 및 중화제가 고루 공급되지 않아 탈취효율을 저하시킬 우려가 있음

분사노즐은 2007년 미생물탈취기 준공 이후 교체이력이 없어 노후상태가 심각함(권장 교체주기 5년)

Ⅲ		조치계획 및 소요예산

분사노즐의 교체

기존 일반 분사노즐을 spiral 노즐로 교체

spiral 노즐은 분사시 막힘현상없이 골고루 분사하는 능력이 탁월한 것으로 알려져 많은 국내외 노즐을 사용하는 현장에서 교체하는 추세임

소요예산

소요예산(예정): 4,490,000원 (부가가치세 포함)

지출방법: 소액 전자세금계산서 지출

예산과목: 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용,  처리장비, 수선유지교체비(214)

Ⅳ		향 후 계획

spiral 분사노즐 교체 후 기존 가성소다(수산화나트륨)를 탄산나트륨으로 바꿔 시범적으로 운영할 예정

2년 후 정기 담체 교체시 탈취시설에 대해서 안전검검을 실시하고, 노즐 분사능력을 시험하여 효율적인 탈취운영에 만전을 기함.  끝.