옥내급수관 컨설팅보고서 *****************
접수번호		현장민원과-14042			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						장재필	11/08 정국량
결재일자		2018.11.8.
공개여부		부분공개(6)
CU********8*******A12***************E0500-1&

공개내용

□ 상담일시 : 2018  년  11  월 8   일  목  요일

□ 일반현황

고객접수번호	1012018069736	위 치	************
신청자 성명	*******	연 락 처	***********
계량기 구경	200	건 물 명	아파트(708세대)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ공용급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음,

ㆍ녹물출수 여부 : 있음,

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.14	mg/L	0.23	NTU	mg/L	-	-

지하저수조인입관

○ 2차진단(정밀진단)

ㆍ조사의견 : 주계량기실 ~ 지하기계실 : 비내식성관

지하기계실횡주관~저수조인입관 : 비내식성관

지하기계실입상관~고가수조인입관 : 비내식성관

세대계량기공용급수관 : 비내식성관

○ 3차진단 :   미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 공용급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

공용노후급수관을 교체하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선,

따로붙임 : 공용급수관 조사표 1부.  끝.