문서번호	정수과-4973
결재일자	2018.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		11/09 강성욱
협조
	주무관		박근희

이산화탄소 압력전송기 고장 발생 및  조치 계획 보고

2018. 11

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

이산화탄소 압력전송기 고장 발생 및  조치 계획 보고

이산화탄소 1정수장 내 압력전송기의 장기 사용에 따른 오차 발생으로    조치 계획을  보고드림.

□ 설치현황

◯ 용    도: 액화 이산화탄소를 기화 후 압력 상태값을 제어실 전송

◯ 세부현황

설비명	설치위치	모델명	압력	제작사	제조일자	비고
압력전송기	1정수장 감압밸브 전단	PTF30-G6NN-F8	0~35kgf/㎠	㈜코닉스	2008.05	-

□ 점검개요

◯ 점검일시: 2018년 11월  8일

◯ 점검결과: 압력전송기 영점불량 및 전송오차 발생

◯ 점 검 자: 유병생(정수과), 노상대(시설과)

□ 점검사진

압력전송기오차(기준값“0”)	제어실 전송압력 오차(기준값“0”)	제조년월일(2008년)

□ 조치계획

◯ 기기 노후(2008년 제조)로 부품 교체·수리 보다 동일 성능의 신규 기기를  구매하여 교체하고자 함.  끝.