노후 배관 정비 보고(내곡동 헌인마을)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
최지영	강희창	11/12 代정연준
협 조

문서번호 :	시설관리과-20487

「강남수도사업소 관내 긴급누수 복구공사」 중 현장실정보고서가 접수되어 아래와 같이 검토 후 보고합니다.

현    황

보고요지: 현장실정보고(2018-66호,2018.11.8.목), (2018-68호,2018.11.12.월)에 따른 관 개량공사 정비 계획을 수립하고자 함

노후 배관 현황

**********************************************

**********************************************

보고내용

내곡동 1-203번지 앞 400㎜ 배관에서 11.3.(토) 및 11.9.(금) 누수 2차례 발생함

누수복구 사진

1차	2차

누수복구 현장사진

****************

보고내용

- 상기 위치는 6일간 2차례 강관 용접 위치에서 누수 발생

- 누수발생의 원인: 하수박스로 인한 곡관, 토압부족, 강관으로 용접부위 취약, 버스정거장으로  이동하중이 빈번함

- 부설위치: 상수도관은 하수박스(2*3m 2열) 곡관 상월하여 박스 상단 위 관상단0.8m 관하단1.2m

곡관 및 상단 심도가 얕아 관 상태가 취약구간임

- 부설관종: GIS상은 1990년 DCIP 400㎜배관이나 SP 400㎜ 확인하였으나, 금번 누수복구 작업 중 S-gate 밸브 및 2009년 공기밸브 설치, 2013년 소방용수 시설 설치시 주변 관종이 DCIP로 확인, 하수박스 상단 특정 부위만 토압부족 등으로 버스 이동 하중 충격 완화 등을 고려하여 강관 부설로 추정함

- 포장상태: 급수공사 작업일 경우 11월 20일 동절기 포장 제한으로 계획적 작업이 어려우며, 포장일이 2016년 7월로 2019년 7월 이후 도로굴착 허가 가능함

- 수압상태: 내곡배수지 평균수위 114m 및 주변 표고로 34m로 8㎏/㎠정도임

조치사항

상기 위치에 대해 2차례 누수복구 공사 완료하였으나, 누수 부위가 취약하여 향후 누수 발생이 우려되는 바 긴급 관 정비 공사가 필요하다고 사료됨

도로굴착 허가가 2019년 7월 이후 가능하여 급수공사 계획에 따른 관 개량 작업 지시가 어려움

2차례 누수 복구 작업으로 현장 실정이 용이한 누수복구 담당자에게 긴급 관 정비 하도록 아래 공사개요와 같이 의뢰하여 처리토록 하고 예산사용은 노후상수도관 정비공사 예산으로 공사를 완료하고자 함이 타당하다고 사료 됩니다.

- 공사개요: D400㎜ L15m, S-gate 400㎜* 1개소, 제수밸브 400㎜*2개소 부단수공법시행, 퇴수밸브            80㎜*2개소, 공기밸브80㎜*1개소

- 예산과목: 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(노후상수도관 배급수관정비)

- 소요 예상 도급액: 2,500만원

붙임: 누수복구 현장실정보고서 1부.  끝.