보    고    서

등록번호	시설관리과-23463

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	강철운	이준호	11/13 김홍준

은평구청 토목과로부터 백련산길 ********************응암3재건축 측 보도부 사면 조성 작업과 관련하여 공사계획시행 알림이 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

2018. 11.

복 명 자 : 지방시설서기  강 철 운

□ 공사 현황

○ 관련공문 : 은평구청 토목과-18873(18.11.05.)

○ 이설요청 위치 :**********************************

○ 공사시기 : 2018.11.12.~ 2019.04.30.

○ 협조요청내용 : 응암동 백련산길******************************  보도부 가로수 및 가로등 제거, 전신주 지중화 작업 시행예정.

공사구간 보도 통제

(2018.11.12.이후)

응암3재건축

□ 현장조사 내용

○ 동 위치의 상수도관 현황

연번	수계현황	상수도관로 현황	저촉길이	매설깊이	비고
1	*****	*****************	******	******	***
2	*****	*****************	*	******	***
3	*	*****************	*	******	***
4	*	*****************	*	******	***
5	******* *****	*****************	*	******	***
6	*****	*****************	*	******	***

□ 검토 의견

○ 은평구청 토목과로부터 2017.04.25.일자로 접수된 백련산로 종산선형 정비공사 와 동일공사이며 단계별 시행 중 1단계 보도부 정비 시행구간 알림으로 확인 됨.

○ 동일구간 보도부 상수도관 현황은**************************가 저촉되나 해당상수도관로로 급수중인 세대는 재건축사업으로 인해 없으며 소화전 2개소만 연결되어 있음.

○ *****에 연결되있는 소화전을 인접배관**************************으로 연결하여 소화용수 사용에 차질이 없도록 조치 필요.

연번	지상구분	구경	밸브재질	소화전번호
1	*******	****	***	********
2	*******	****	*****	********

□ 보고자 의견

○ 은평구청 토목과로 하여금 상기위치의 보도부 저촉 상수도관은 현재 소화전 만 연결되어 있어 관할소방서와 별도 협의 후 소화전 이설이 필요 하다고 판단 되며 소화전 이설계획 및 폐쇄 조치계획 수립 등 착공계 제출 후 시행토록 회신코자 합니다.

○ 소화전 이설공사시 소요되는 비용은 원인자부담금(퇴수,측량비,기타출동경비 등)은 선납 후 이설공사가 시행될 수 있도록 회신코자 합니다.

○ 또한 *****************관은 소화전 외 사용하지 않는 관으로 소화전 이설 후 폐쇄조치 하여 상수도시설물 유지관리에 만전을 기하고 자 합니다.

- 사전 이행 조건부여

1) 공사 시행전 세부 착공계(배관상세도, 공정표, 자재사용계획서)를 첨부 제출

2) 공사완료 후 준공계 제출(시설물 속성자료 등 첨부)

3) *****에 소화전 연결 작업시 단수가 동반되는 작업을 할 경우 공사시행 최소 5일전 우리 사업소에 단수 승인요청 및 단수홍보 시행(단, 50세대 이상이면 별도 협의시행)

첨  부 : 1. 이설승인조건 및 착,준공계 제출사항 각1부.

2. 시설물 속성자료 제출양식 1부.  끝.