문서번호	정수운영과-9774
결재일자	2018.11.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장
강석규		11/14 정선교
협 조

오존처리수  탁도계 샘플링펌프 구매 계획

2018.11.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

오존처리수 탁도계 샘플링 펌프 구매 계획

오존처리수 탁도계 샘플링펌프 임펠라 하우징 파손 등 고장 발생하여 샘플링 펌프 아래와 같이 구매하여 수질자동측정기 및 정수처리 운영에 만전을 기하고 합니다

Ⅰ		오존처리수 샘플링 펌프 구매 소요 현황

구분(설치장소)		모델명	출력	토출유량	설치일시	교체일시
오존처리수 (오존동 지하)	1호	그런포스 MQ3-35B	3/4HP	50L/m	2012.12.	고장발생
	2호	그런포스 MQ3-35B	3/4HP	50L/m	2012.12.	2018.6.
활성탄지통합수 (활성탄동 지하)	1호	그런포스 MQ3-35B	3/4HP	50L/m	2012.12.	2015.5.
	2호	그런포스 MQ3-35B	3/4HP	50L/m	2012.12.	2017.3.

오존처리수 탁도계 샘플링펌프 고장 (2018.11.5.), 오존 및 활성탄여과수 샘플링펌프 모델명

Ⅱ		샘플링펌프 고장 원인

□  2018.11.5. 샘플링펌프 순찰 점검중 임펠라 하우징 파손되어 다량의물이 누수되      어,샘플링펌프 가동중지하고 유입밸브 잠금, 예비펌프 가동함

Ⅲ		샘플링펌프 구매비 산출내역

구 분	용도	수량	마력	단 가	공급가액	세액
MQ3-35B	오존처리수 샘플링펌프	1	3/4	530,000	530,000	530,000
	배송비	1	3/4	60,000	60,000	6,000
합계	649,000원				590,000	53,600

Ⅳ		구매 및 예산과목

□ 소요예산 : 649,000원(상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비(수질분석장비유지관리)

Ⅴ		조치계획

□  샘플링 펌프 구매시 대리점에서 구매, 소액임으로 신용카드 사용하고자 함

붙임 : 1.견적서 2부.2 수질자동측정기 샘플링펌프 설치 현황 1부.끝.