＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강동수도사업소
수신	㈜드림엔지니어링 (07307 서울특별시 영등포구 영신로20길 12 재명B/D 2층 (영등포동))
(경유)
제목	상수도 공급 관련 문의에 대한 회신(둔촌동 449-*)

1. DR18-MD-*******5(2108.11.13.)호와 관련입니다.

2. *********** 상수도 공급에 대하여 문의하신 사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건물개요

1) 현장명: 공공리모델링 임대주택설계용역(18-10차)

2) 위치: 강동구 ***********

3) 규모: 연면적 230.33㎡

4) 용도: 지상3층, 다가구주택(8가구)

5) 착공시기: 2019년 6월

나. 문의사항

1) 급수공급 가능 여부

2) 인입위치 및 관경

3) 공급압력(직결급수 가능여부)

다. 회신내용

1) 급수공급 가능 여부: 급수 가능 지역

2) 인입위치: 사업대상지************* 북측 도로*****************************의 배수관*********에서 인입관*********분기 예정

3) 공급압력: 약 2.6㎏/㎠로 3층까지 가압장치 없이 직결로 공급 가능

붙임  상수도관망도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김정은		시설관리과장	전결 11/14 代송종학
협조자
시행	시설관리과-20863	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/
전화	02-3146-5199	/전송	02-3146-5239	/	kje8419@seoul.go.kr	/	부분공개(2)