내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	도시가스 공사시 안전관리 철저 요청

1. 최근 도시가스 밸브박스에 배수트랩 설치를 위한 코어천공 작업중 박스하단에 매설된 배관을 손상시켜 가스누출사고가 발생되는 사례가 있어 동일한 사고 방지를 위하여 사고사례를 전파하오니 귀 공사(기관)에서 관리, 지도 감독하는 도시가스 시설물 공사시 안전관리에 더욱 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

2. 2018.11.13.(화) 광화문 ○○○건물 주변에 설치된 도시가스 맨홀에 배수트랩 설치를 위하여 코어 천공작업을 하던중 배관손상으로 가스가 누출되는 사고가 발생되어 자칫 대형사고로 이어질 수 있었으나 신속하게 가스차단밸브를 잠그고 퍼지작업을 시행하여 다행히 큰 사고없이 상황이 종료되었으나

			<사고원인>
▣도시가스 배관 주변 1m 이내에서 기계(코아)작업 금해야 함에도 기계작업 실시 ▣(주)예스코 GIS 도면이 정확하지 않아 사고맨홀 하부에 설치된 도시가스배관 위치가 실제 위치와 상이 ▣도시가스 밸브 Box 내부에 Box 하단에 도시가스 매설주의 표기없음 ▣도시가스 밸브 Box 하부에 도시가스관 매설시 보호관 미설치

3. 전문가의 사고원인 조사결과 도시가스 배관주변에서는 기계작업이 아닌 수작업을 실시해야 하는 사소한 매뉴얼 등을 지키지 않아 발생된 사례로 향후 도시가스 공사시 별첨 재발방지방안을 참고하여 관련메뉴얼을 정비하는 등 안전사고 방지를 위한 대책을 적극 강구하여 주시기 바랍니다.

			<재발방지방안>
▣ 향후 작업시 사고예방을 위하여 도시가스 공급회사 작업매뉴얼 보완필요 ⊙도시가스 배관 위치를 정확히 파악하고 작업에 임해야 하며, 도시가스 배관 주변 1m 이내에서는 기계작업이 아닌 수작업 실시 ⊙도시가스 공급회사는 GIS도면이 정확하지 않다면 금속탐지기, 비파괴검사 장비 등을 이용, 도시가스 배관위치를 정확히 파악하여 작업 ▣ 도시가스 밸브박스 하부에 도시가스 배관이 설치되었다는 것을 박스내에 표시하고, 박스 하부의 도시가스 배관은 보호관 또는 보호판 설치 필요 ▣ GIS도면 실제와 일치시킬 것

따로붙임 : 관련사진 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한국가스안전공사 사장,한국가스공사 사장,녹색에너지과장,예방과장,강서구 공항대로 607 서울도시가스(주) 사장귀하,강남구 남부순환로 3165 코원에너지서비스(주) 사장귀하,성동구 자동차시장길 23 (주)예스코 사장귀하,구로구 경인로46길 51 (주) 귀뚜라미에너지 사장 귀하,의정부시 민락로 244-6 (주)대륜이엔에스 사장귀하
실무사무관	김재영		시설안전팀장	배진수		시설안전과장	11/15 고승효
협조자	주무관	이성빈		수사관	윤여민
시행	시설안전과-16986	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8222	/전송	02-2133-0766	/	jfgold@seoul.go.kr	/	대시민공개