문서번호	도시철도설비부-10630
결재일자	2018.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		시설전기과장	도시철도설비부장
이병일		이덕한	11/15 구자훈
협조

- 지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(전기) -

승강장 규모 축소 등 8건 실정 검토 보고

2018. 11.

도시철도설비부

- 지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(전기) -

승강장 규모 축소 등 8건 실정 보고 검토

지하철 9호선 3단계 922공구 937정거장 전기분야 승강장 규모 축소 등 8건에 대한 실정보고 내용에 대한 검토임.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(전기)

❍ 공사기간 : 2010. 09. 16. ~ 2018. 12. 31.

❍ 계약금액 : 총 141,719백만원(전기 4,852백만원)

❍ 계 약 자 : ㈜대우건설 김형외 4개사

□ 실정보고 내용

❍ 주요 변경 사항

공 종	당 초	변 경	비 고
승강장 규모 축소	ㆍ분전반 4면 ㆍ조명기구 140개 ㆍ전열14개, 바닥유도6개	ㆍ분전반 4면 이동 ㆍ조명기구 20개 ㆍ전열 삭제 및 피난유도6개
풀박스 재질변경	ㆍPULL BOX 아연도금	ㆍ용융 아연도금 97개 (300이상)
본선 환기설비 기동장치 추가(Ｙ-Δ)	ㆍ인버터 기동	ㆍ인버터 + Ｙ-Δ 기동
수익시설, 광고판 신설	ㆍ대합실 레이스웨이 조명	ㆍ전력간선 및 분전반 신설 ㆍ조명, 전열, 유도등 반영
승강장 터널부 전등 신설	-	ㆍ터널 조명 12개
조명기구 시설기준 변경	ㆍ조명등기구 2,180개	ㆍ조명등기구 1,805개
안내사인, 음성유도기 변경	ㆍ안내사인 6개소 ㆍ음성유도기 11개소	ㆍ안내사인 17개소 ㆍ음성유도기 19개소
동력 E/S,E/V 부하간선 추가	-	ㆍ전력간선 312m ㆍ동력간선 219m

❍ 공사비 변경

(단위 : 백만원)

공 종	당 초	변 경	증감	비 고
승강장 규모 축소	*****	*****	***
풀박스 재질변경	**	**	**
본선 환기설비 기동장치 추가(Ｙ-Δ)	***	***	**
수익시설, 광고판 신설	*****	*****	**
승강장 터널부 전등 신설	***	***	**
조명기구 시설기준 변경	*****	*****	***
안내사인, 음성유도기 변경	**	***	**
동력 E/S,E/V 부하간선 추가	*****	*****	**

□ 보고자 검토의견

❍ 설계변경에 따른 공사금액 증감액은 계약금액 범위 안에서 증액없이 설계변경하여 정산 처리코자 하는 책임건설사업관리기술자의 검토 의견이 적정하다고 판단되며,

❍ 책임건설사업관리기술자(책임감리원)로 하여금 향후 설계변경 정산시 반영토록 승인 조치코자 함.

붙 임 : 책임감리원 실정보고(감리 검토의견서) 각 1부.  끝.