문서번호	물순환정책과-20815
결재일자	2018.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★실무사무관		오염총량팀장	물순환정책과장
정희중		정병권	11/15 한유석
협조

『응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역』 기본설계 완료보고회 개최 결과 보고

2018.11

물순환안전국

(물순환정책과)

『응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계』

기본설계 완료보고회 개최 결과 보고

응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역 수행 관련,

기본설계 완료보고회를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ				용역 내용

❍ 용 역 명 : 응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역

❍ 용역기간 : ‘18.4.26~’19.1.20

❍ 용역수행자 : ㈜제일엔지니어링 종합건축사사무소, ㈜이산

❍ 계약금액 : 223,420천원

❍ 용역내용 : 합류식 하수관로 월류수(CSOs) 저류조 설치 설계

- 저류조 설치 용량 : 4,000㎥

- 저류조 설치 기본 및 실시설계

- 저류조 설치에 따른 기초 조사 및 부대시설 설치 설계

※ 부대시설 : 이송관로, 설비(스크린, 펌프, 세척, 계측기, 탈취 등)

Ⅱ				기본설계 완료보고회 개요

❍ 일 시 : ‘18. 11. 14(수), 17:00~18:00 ❍ 장 소 : 물순환안전국장실 ❍ 진행방법 : 용역사 보고(ppt) 및 질의 응답 ❍ 참 석 자 : 관계공무원, 용역사 등 8명

구 분	소 속	직 책	성 명	비 고
서울시 (5명)	물순환안전국	국 장	배광환
	물순환정책과	과 장	한유석
		오염총량팀장	정병권
	하천관리과	치수관리팀장	정한영
	도시기반시설본부	환경시설과장	장수철
자치구 (1명)	성동구청	치수과장	박주완
용역사	㈜제일엔지니어링 종합건축사사무소	사업책임기술자 등
	(주)이산

❍ 보고내용

- 과업 현황, 자문위원 자문결과 조치사항, 기본설계 수행 결과

- 설계 중 발생한 현안사항 및 향후 계획 등

❍ 보고자 : 이종복 상무(제일엔지니어링 종합건축사사무소)

Ⅲ				향후 계획

❍ 기본설계 보고서(책자, CD) 등 제출 성과품 확인 및 검수조치

❍ 지하안전영향평가 추가 수행에 따른 변경사항 검토 보고

- 용역기간 연장 및 용역비 변동 등

❍ 기본설계 완료에 따라 실시설계 의뢰 및 수행(도시기반시설본부)

붙 임 : 1. 자문위원 자문결과 주요 조치사항(요약) 1부.

2. 기본설계 완료보고회 발표자료(ppt) 1부.  끝.

[붙임 #1]

자문위원 자문결과 주요 조치사항 (요약)

▷ 응봉유수지 CSOs 저류조 기본 및 실시설계 용역

구 분	분 야	자문내용 주요 조치사항
착 수 보고회	상하수도	‣수질측정 항목에 TOC 추가 ‣3Q초과 CSOs 의 원활한 유입을 위해 도수로 형태 변경 ‣기존 저류시설(5개소) 운영결과 반영 설계 ‣유입 월류수 2개지점 추가하여유량조사 시행 ‣유효수심 증가에 따른 효율저하 대비를 위해 기존 장방형에서 다각형으로 변경 검토
	전 기	‣설비 및 수질계측 상황을 관리자에게 송신 가능토록 시스템 구축
	구 조	‣저류조 최대수심을 고려하여 구조해석 ‣구조계획시 부력 등 검토(구조물 안전성 확보) ‣중장비 등 하중을 고려하여 상부 슬래브 검토 ‣고강도 콘크리트 적용 등 내구성 확보 ‣시공게획 수립시 문제점 분석 및 구조설계 반영
중 간 보고회	상하수도	‣유수지 방류부에 높이 조절이 가능한 가변형 웨어 설치(CSOs 발생시 저류조내 차집 용이) ‣악취 발생 억제를 위해 밀폐형 뚜껑 설치
	구 조	‣구조물 계획을 다각적으로 검토하여 다각형의 구조물로 변경(연암굴착 최소화 조치)
	토 질	‣지하안전영향평가를 고려하여 3공의 시추조사

구 분	분 야	자문내용 주요 조치사항
	기 계	‣자동스크린 후단의 저류조 배수펌프를 고려하여 바의 간격을 20mm 적용 ‣플러싱게이트의 유압실린더 부식방지 재질 사용 (프레임 및 게이트 : STS304, 유압실린더 : STS316)
	전 기	‣CCTV 관련기기 공간확보 위해 RTU 1면 적용 ‣전원 및 통신 이중화 반영
	환 경	‣저류조 탈취설비는 현장을 감안, 약액세정식 반영 ‣유입 오수를 활용하여 2차세청 고려(잔류물 제거)