직결급수 현장조사 결과보고서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	최경철	김생수	11/16 代정연준

	서초구 명달로22길 64 엔트리아파트 102동 관리자로부터 직결급수 신고가 있어 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

조       사       내       용

1. 설치장소 : 서울특별시 서초구 명달로22길 64 엔트리아파트 102동

2. 수요가 성명 : 엔트리아파트

위 직결급수 신청 현장을 조사하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2018년 11월 16일

조사자 : 시설관리과 시설9급 최경철

조사내용

1. 수       계 : 방배배수지 급수구역

2. 분기점 수압 : 2.7kgf/cm2

3. 급수관 유속 : 1.70m/sec

4. 건물층수 및 세대수 :  지하1층/지상6층

5. 분기점 배수관 및 인입급수관, 수도계량기 현황

가. 배수관 구경 : 200mm

나. 인입급수관 구경 : 50mm

다. 수도계량기 구경 : 50mm

6. 직결급수 유형 : 가압직결급수

7. 해당 건축물 내부 급수관 구경 : 50mm

8. 처리결정 : 승인가능

9. 기    타