문서번호	시설관리과-21017
결재일자	2018.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
박철호		代정연준	11/19 최규해
협 조
	급수운영과장			박희철

「2018년 겨울철대비」 상수도시설물 안전점검 결과 보고

2018년  11월

강남수도사업소

「2018년 겨울철대비」

상수도시설물 안전점검 결과보고

겨울철 한파로부터 상수도시설물에 대한 동결을 예방하고 안정적으로 아리수 공급을 위해 상수도시설물 안전점검을 시행하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		점검 현황

□ 관련근거

□ ‘18년 겨울철대비 상수도시설물 안전점검 계획알림 [본부시설관리과-8267(‘18. 10. 02)호]

□ ‘18년 겨울철대비 상수도시설물 안전점검 계획 [시설관리과-18565(‘18. 10. 17)호]

□ 점검기간

□ 시설물점검 및 정비기간 : 2018. 10. 29(월) ~ 11. 16(금). 3주간

□ 겨울철 종합대책 추진기간 : 2018. 11. 16(월) ~ 2019. 3. 15(금)

□  본부 ․ 사업소 합동점검

- 합동점검일 : 2018. 11. 13(화)

- 점검대상 : 배수지 9개소, 가압장 6개소

- 점 검 자 : 본  부 → 토목분야 유세종외 2명, 기전분야 김진민외 2명

사업소 → 박철호 외 9명(기전팀 4명 포함)

Ⅱ		점검 대상

□ 총  괄

구 분	계	배수지	가 압 장		현수관로		개 포 공동구	비 고
			유․무인	증 압	한강교량	일반교량
개소	44	9	6	25	1	2	1

□ 배수지 가압장 현황

구 분	강남구 지역	서초구 지역	비 고
배수지(9개소)	삼성,일원본동,수서,봉은	양재,서초,방배,반포,내곡
가압장(6개소)	삼성,일원	우면산,방배,내곡,반포
증압펌프장 (25개소)	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡 마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치,수서,신자곡(18개소)	국민단지,방일초등,서초,송동마을, 형촌,우면산 증압장,내곡 (7개소)

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
동작대교(한강교량)	서초구 반포본동750	D=700×1열	1,547	‘84년설치
원지교(일반교량)	서초구 원지동 551	D=300×1열	35	‘92년설치
영동1교(일반교량)	서초구 양재동 80-14	D=300, L=150 D=600, L=150	300	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	관리기관	비고
연장 4.2km 규격 4.4×2.3m	강남구 개포동 서초구 양재동	D=300～700	4,134	시설관리공단	‘87년 설치

Ⅲ		점검 방법

□ 점검반 편성

□ 1 반 (시설관리과 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 박철호, 반원 김홍식,윤달선)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 2 반 (급수운영과 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 이승우, 반원 이종호,고원석)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 3 반 (사업소 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 4명(반장 손병대, 류홍규, 이재현, 유경준)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용여부

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부, 가압장 기전설비 작동 관리상태 등

□ 한강교량 및 일반 하천교량 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태, 노출관 및 관 주변상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□  공사장 등 노출관로 분야

- 겨울철 대비 현수관로, 관로 연결부위 누수여부 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

Ⅳ		점검결과 조치 사항

□ 적출건수 : 7건 (조치완료 7건)

□ 수서배수지 항입구 통신단자함 부식 : 도색 완료

□ 형촌증압장 펌프장 압력계 동파우려 : 정온전선 설치 완료

□ 신분당선 2공구 환기구 분기입입관 진동 우려 : 고정조치 완료

□ 신분당선 상수도관 명패(관경, 비상연락처 등) 미설치 : 명패 추가설치

□ 신분당선 상수도관 매달기 구간 쇄기목 및 고무판 탈락 3개소 : 조치중

Ⅴ		행정사항

□ 시설물의 안전한 유지관리를 위하여 지속적인 순찰 점검 강화로 적출사항 발생 시 경미한 사항에 대해서는 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 시설물의 안전 유지관리 강화로 안전한 아리수 공급.

□ 점검계획 수립시행 및 점검결과 ‘18. 11. 19. 본부보고

따로붙임 : 주요 시설물 점검 결과 및 시설물 점검표 각1부. 끝.