문서번호	기술진단과-7812
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
김태극		김기윤	11/20 유성종
협조	주무관		박찬종
	주무관		채규성

풍납취수장 취수펌프

에너지진단(기계) 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
기술진단과 -7680(’18.11.14.) 자문회의 실시계획

2018. 11.   .

생산부

(기술진단과)

풍납취수장 취수펌프

에너지진단(기계) 자문회의 결과보고

풍납취수장 에너지진단 계획에 따라 취수펌프 성능진단과 기술자문회의를 실시하고 그에 대한 결과를 보고 드림.

Ⅰ		자문회의 개요

▢ 일    시 : 2018.11.15.(목) 14:00~16:00

▢ 장    소 : 상수도사업본부 회의실(급수운영과)

▢ 토의내용 : 취수펌프 성능진단 결과 및 효율개선 방안에 관한 사항

▢ 참 석 자 : 총 9명(외부 2명, 내부 7명)

구 분	계	외부위원	내부위원(부서별)			비 고
			소계	유지관리	진단부서
인 원	9	2	7	2	5

※ 첨부 “자문회의 참석자 서명부” 참조

Ⅱ		회의결과

▢ 성능진단 측정값

▢ 자문회의 결과

○ 대상선정 : 주펌프 3․5호기 및 보조펌프 1․6호기 효율개선 정비 시행

○ 개선방안 : 조도개선, 웨어링교체 등 성능개선으로 펌프효율 4% 인상

	< 회의진행 및 주요의견 >
▸ 회의 진행 개요 설명 • 취수장 현황 • 펌프 설치조건 • 취수지 배치 등 성능진단 설명 • 호기별 진단값 • 정비이력 설명 • 운전 등 참고사항 자문회의(토론) • 개선방법 토의 • 개선의 범위 • 기관별 의견수렴 결론 도출 • 정비대상 확정 • 효과 등 예측 ▸ 외부위원 주요의견 < 외부 권명래 위원 > ▪ 원단위 측면에서 보면 최고효율점 운전시보다 토출밸브 100% 상태로 운전하는 것이 유리하므로 현 상태로의 운전을 권장함. ▪ 현재 펌프를 장기간 계속 운전이 필요한 경우에는 효율저하가 크고 운전시간이 많은 호기를 대상으로 점검, 정비 및 성능개선작업이 필요한 것으로 판단됨. < 외부 조금숙 위원 > ▪ 하자보증기간 내에 약정효율 감소시 제조업체 성능향상 보증 ▪ 일정용량 이상의 펌프(예:400kW이상)에 대해 정기적인 진단으로 사업장 운영관리 및 에너지절감 실현(※ 운영, 예비, 운휴 펌프로 펌프운영). ▸ 관련부서 의견 < 생산부 기전설비과, 영등포아리수정수센터 > ▪ 에너지진단시 납품시와 동일조건 하에서 효율을 측정하여 비교함이 타당할 것임 ▪ 6호기 정격양정이 39m이나 현재 운전양정은 33m에서 운용되고 있어 운전효율이 낮은 상태의 개선이 투자비 대비 적정여부 검토 < 기술진단과 > ▪ 펌프설치 후 정비이력이 없으며 효율감소량이 5%이상인 펌프를 대상으로 하여 주펌프 3․5호기, 보조펌프 1․6호기 정비 방안을 제안

▢ 효율 개선시 기대효과(예측)

< 계열별 효과 분석 >

구 분	2018년 성능진단 (BEP)	➡ 효과분석	개선 後	효과분석
				절감량(kW)	가동시간(시간/일)	연간 절감량(kWh)
4대				-	-	485,016
1호(600kW)	77.9%		82.0%	28.4	8.2	85,001
3호(800kW)	80.8%		84.8%	35.4	13.7	177,018
5호(800kW)	84.0%		88.0%	29.4	15.5	166,331
6호(525kW)	76.3%		80.3%	22.5	6.9	56,666

⇒ 절감액 : 485,016kWh × 114.37원/kWh ≒ 55,471천원

○ 기타 효과

전력량	윈유	탄소배출		투자회수
485.02 MWh	111.07 toe	60.63 tc		160백만원/55.47백만원 ≒ 2.88년

Ⅲ		자문료 지급

▢ 대    상 : 풍납취수장 취수펌프 에너지진단(기계) 자문회의

▢ 참 여 일 : 2018.11.15.(목)

▢ 자문위원 및 산출

성 명	소 속	참여 일수	자문료 산출내역				비 고
			총금액	공제금액		차인지급액
				소득세	주민세
*	*	*	*******	*	*	*******
***	*****	**	*******	*	*	*******
***	***	**	*******	*	*	*******

	자문료 지급기준
○ 1일 100,000원 + 50,000원 추가(2시간 이상) - 2018년도 지방공기업 예산편성기준의 ‘위원회 참석비’ 적용 ○ 총지급액이 166,660원을 초과한 경우 소득세 원청징수 - 소득세 : 기타소득금액(총 지급금액의 필요경비 70%를 제외한 금액)의 20% - 주민세 : 소득세의 10%

▢ 지급방법

○ 세금 정산 후 채주의 계좌에 무통장 지급(채주별 계좌입금)

▢ 예산과목

○ 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리비)

Ⅳ		행정사항

▢ 자문회의 결과를 반영 에너지진단 보고서 작성

▢ 자문위원(외부) 자문료 지급 조치

따로붙임 1. 자문회의 참석자 서명부 1부.

2. 외부전문가 자문 서명부 각 1부.

3. 자문의견서 각 1부.

4. 자문회의 진행사진 1부.

5. 회의자료 1부.   끝.