문서번호	정수시설과-9495
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
신중선		남효돈	11/20 윤창진
협조

정수지 방수방식 하자보수 관련 회의(2차) 결과보고

2018. 11.

광암아리수정수센터

정수지 방수방식 하자보수 관련 회의(2차) 결과보고

‘16~‘17년 시행한 #9·#10호 정수지 내부 방수방식공사의 하자 발생에 따른 보수계획 수립을 위해 개최한 관련업체 회의(2차) 결과 보고임.

□ 회의개요

○ 목    적 : 하자보수계획에 대한 세부시행계획 수립

○ 일    시 : 2018. 11. 19(월) 14:00 ~ 15:00

○ 장    소 : 광암아리수정수센터 본관 2층 회의실

○ 참 석 자(8명)

- 내부(4명) : 광암아리수정수센터 소장, 정수시설과장, 주무관 2명

- 외부(4명)

****************************************************

***************************************************

○ 논의사항

- 공법사와 시공사가 제출한 하자보수계획에 대한 세부시행계획

- 하자보수 방법, 일정 등 세부계획 논의

□ 공사개요

시행년도	2016년(#9호 정수지)	2017년(#10호 정수지)
공사기간	‘16.8.12~‘16.12.30	‘17.8.8~‘17.12.30
사 업 비 (준공금액)	************** ********************** ********************************	************** ********************** ********************************
적용공법	************ ****************************** ******************** ************** ************************* ********************	************ ****************************** ******************** ************** ************************* ********************
도 급 사	*****************	*****************
하도급사 (하도급액)	*************** ***********	*************** ***********

□ 회의결과

○ #9, #10호 정수지 하자보수 추진(안) 설명

- 추진방향 : 신속히 하자부위 보수 후 정수지 운영

- 보수방법

∙바닥패널 : 신축조인트 부위 패널 제거 → 신축조인트 손상부위 부분보수 → 조인트 부위는 제외하고 패널하자 보수 → 정수지 운영

∙대형수포 : 수포 및 누수부위 도막 제거 → 신축조인트 및 균열 보수 → 도막 재시공(천장누수도 같은 방법으로 보수)

∙도막오염 : 오염부위 도막 제거 후 재시공

- 위 보수방법은 우리센터 추진안이며, 본부 유관부서와 협의 후 추진방향 및 보수방법은 변경될 수 있음.

○ **************

- 바닥 패널의 하자는 발생원인을 정확히 진단한 후 보수하는 것이 타당함.

○ **************

- 벽체 및 기둥 도막의 하자는 발주처의 지시가 있으면 즉시 보수할 수 예정임.

○ *********

- 하도급사를 포함하여 하자보수 대책회의 개최 요망.

<관계자 회의>	<관계자 회의>

□ 향후계획

○ ‘18.11.26(월) 예정된 본부 하자보수회의 결과를 반영하여 제3차 회의 개최

붙  임 : 주요 하자부위 사진.  끝.

□ 주요 하자부위 사진

[#9호 정수지]

<#9지 외벽 도막 수포>		<#9지 도막 수포크기 확대 진행>
<#9지 기둥 신축조인트 하단부 도막 들뜸>		<#9지 기둥 도막 오염>
<#9지 바닥 패널 들뜸>		<#9지 바닥 패널 박락>

[#10호 정수지]

<#10지 외벽 도막 대형수포>		<#10지 기둥 신축조인트 하단부 도막 들뜸>
<#10지 외벽 도막 수포 파단 발생>		<#10지 외벽 도막 수포 파단 발생>
<#10지 벽체 도막 오염>		<#10지 바닥 패널 들뜸>