문서번호	설비부-15892
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
전성완	여인웅	전결 11/20 권오식
협 조

탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사

실 정 보 고   검 토   보 고

2018. 11.

도시기반시설본부

(설    비    부)

탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사

실 정 보 고   검 토   보 고

「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사」시행중 건설사업관리단으로부터 실정보고서가 접수되어 이에 대한 검토보고임

1		관 련 근 거

○ 제1처리장 지장물 이설 추가 변경 실정보고

(탄천하감 2018-363호, 2018.11.20.)

2		공 사 개 요

○ 공 사 명: 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사

○ 위    치: 강남구 개포로 625번지 일원

○ 공사기간: 2017. 11. 30. ~ 2020. 3. 31.

(1차 2017. 11. 30. ~ 2019. 2. 14.)

○ 공사내용

- 전기설비, 건축전기설비, 계측제어설비, 포장철거 및 복구공사,

소방설비 및 수배전반 1식

○ 도급금액: 1,972,531천원(1차 824,400천원)

○ 도 급 자: ㈜부경일레콤 대표 임영춘 외 2개사

○ 감 리 단: ㈜선진엔지니어링 대표 정종화

3		추 진 경 위

○ ‘17. 11. 6 : 공사 발주

○ ‘17. 11. 24, 11. 30 : 공사 계약 및 착공

○ ‘18. 5. 17 : 변경계약

- 준공기한 연기(‘18.8.31 → ’19.2.14)

- 계약금액 변경(총차/1차 1,928,130천원/780,000천원

→ 1,972,531천원/824,400천원)

4		실정보고 내용

실정보고 사유

○ 기존케이블을 전기맨홀에서 접속하여 이설토록 설계되었으나 탄천          환경에서 안전사고 예방 등을 위해 접속점 없이 양측 판넬 단자대까지        연장 시공 요구

○ 제1처리장 지장물 이설공사 추가 물량 변경

주요 물량변경 내용

품 명	규 격	수 량 [m‧개]			금액증감 [천원]
		당 초	변 경	증 감
0.6/1kV 폴리에틸렌 케이블-철거	CV 1C 95㎟	285	443	증 158	422
0.6/1kV 폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C 95㎟	493	651	증 158	3,178
0.6/1kV 폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 4C 16㎟	47	0	감 47	△ 774
0.6/1kV 폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C×3 16㎟	0	141	증 141	1,789
맨홀	600×600×600	0	2	증 2	1,917

공사비 변경 내용

(단위 : 원)

구 분	공 사 비(총차)			비 고
	당 초	변 경	증 감
직접공사비	1,246,875,700	1,255,084,436	8,208,736
간접비	546,334,300	549,902,837	3,568,537
공급가액	1,793,210,000	1,804,987,273	11,777,273
부가가치세	179,321,000	180,498,727	1,177,727
총 도급공사비	1,972,531,000	1,985,486,000	12,955,000

건설사업관리단 검토 결과

○ 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 지장물 이설공사중 이설물량 추가       변경에 대한 실정보고는 적정하고

○ 탄천환경 요구사항 수렴 고려하여 추가된 부분을 반영하여 긴급 시공함이       타당하다고 사료됨

5		조 치 의 견

○ 안전사고 예방을 위해 관리기관 요청사항 등을 반영한 건설사업관리단       검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로 실정보고를 승인하여 우선         시행토록 지시하고 추후 설계변경에 반영하고자 함

붙임  건설사업관리단 실정보고서 1부.  끝.