문서번호	운영과-8539
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
정상진		11/21 최영효	병가
협 조
	주무관			도형철

악취기술진단에 따른 악취시설 개선 및 보수

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

악취기술진단에 따른 악취시설 개선 및 보수

2015년 12월 악취기술진단 결과를 바탕으로 악취가 주로 발생하는 슬러지처리시설(중력농축조 및 협잡물처리기실)의 시설을 개선 및 보수하여 악취방지시설 운영에 만전을 기하고자 보고함.

□ 관련근거

□ 서울특별시 중랑물재생센터 악취기술진단보고서(2015.12.)

□ 현황 및 현장사진

□ 농축조A,B,C의 1,2라인에는 월류피트 측벽으로 배수구멍이 설치되어
있고 농축조(6개조)는 동일조건 설비에서 악취를 포집함

□ 하지만 월류피트 측벽으로 뚫려있는 배수구멍을 통해 슬러지의 악취가       외부로 비산되어 악취발생의 주요원인이 되고 있음

외부로 노출되어있는 중력농축조 배수구멍	중력농축조 배수구멍으로 악취가 비산되는 중

주로 악취비산이 심한 중력농축조 A2	주로 악취비산이 주로 중력농축조 B2

□ 협잡물처리기실에서의 악취발생 주요부분은 협잡물처리기의 협잡물
노출부분에서 발생하는 악취임

□ 하지만 협잡물처리기실 탈취는 상부에 설치된 탈취후드를 통해
‘공간’포집하여 탈취하고 악취가스 특성상 악취가 바닥에 깔리기
때문에 원활한 탈취가 이루어지지 않는 실정

협잡물처리기실 ‘공간’포집 현장	협잡물처리기실 ‘공간’포집 현장

□ 조치 및 향후계획

□ 모든 중력농축조(총 6개조)의 배수구멍에 FRP커버 설치
- 규격:600mmX300mmX300mm

□ 상시에는 닫혀있다가 농축물 유출시 농축물이 커버를 밀고 나오는 방식으로
제작하여 필요시에만 월류피트 배출구멍이 개방되도록 설치 및 조치 예정

□ 악취포집 후드를 제작 및 설치하여 악취가 주로 발생하는 협잡물처리기의
노출부분(2개소)에 ‘국소’포집하여 악취포집량 증대 및 탈취효율 개선

□ 향후 자체적인 악취비산여부 조사 및 문제발생시 차후 보고 예정

□ 소요예산

□ 예정소요예산: 4,110,700원(부가가치세 포함)

□ 지출방법: 소액전자세금계산서 지출

□ 예산과목: 중랑물재생센터 공통분야유지보수, 사업비용, 영업비용,
처리장비, 수선유지교체비.

붙임 1) 견적서 2부

2) 악취기술진단에 따른 악취관리 시행계획 보고서 1부.  끝.