나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 현장검수 실시 알림 (2018-3)

1. 관련문서

가. 중부수도사업소 시설관리과- 2018.11.02. 『소화전보수정비내역 및 예산집행 현황 통보』

나. 태인건설 소화전 보수 완료 통보 (2018.11.20.)

다. 소화전 보수 공사 현장 조사 (2018.11.20.) - ********

2. 우리서 소방용수시설 보수 완료에 따른 현장 검수 대상을 알려드리니, 해당 부서에서는        검수에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 대 상 : 4개소 (11.20. 현재)

나. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 외관상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

※ 현재 진행 중인 소화전 보수 및 이설 공사 (순서대로)

○ 3062호 ************

○ 2018년 하반기 일제점검‧정비 조사에서 발견된 “사용불가” 소방용수시설

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 소방용수시설 보수완료에 따른 관련 현황을 119행정정보시스템에 정확히 입력하고,

나. 현장 검수 결과를 [붙임2] 서식에 의거하여 11. 26.(월)한 제출하시기 바랍니다.

붙  임  1. 소방용수시설 보수내역 (2018-3) 1부.

2. 소방용수 현지 확인 결과서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
★담당자	정재민		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	11/21 양점철
협조자
시행	재난관리과-7466	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	rockwithyou@seoul.go.kr	/	대시민공개