	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	방화문의 「휴즈블링크 도어클로져」 부적합성 안내 및 홍보계획

1. 市 예방과-3676(2018.2.5.)호 『방화문의 「휴즈블링크 도어클로져」부착
부적합성 알림」과 관련입니다.

2. 최근 전국적으로 화재로 인한 다수 인명피해가 발생하여 화재 시 열과 연기의 유입을 차단하는 방화문 관리의 중요성이 거듭 강조되는 상황에서 「휴즈블링크
도어클로져」의 사용부적합 안내를 받지 못한 특정소방대상물이 다수 확인되는 바,

3. 방화문의 「휴즈블링크 도어클로져」부착 부적합성 안내 및 홍보를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

◈ 휴즈블링크 도어클로져

도어클로져 기동부위에 열에 의해 작동할 수 있는 휴즈가 달린 것으로, 지정된 온도
(약 70~75℃)에서 휴즈(납)이 녹아 떨어지며 방화문이 닫히도록 하는 제품이나,
연기를 감지하는 기능이 없어 화재 시 연기유입으로 인한 질식 등 인명피해 가능성 발생

가. 소방서 홈페이지 안내문 게재

❍ 기    간 : 2018. 2. 20. ~ 2. 28.

❍ 내    용 : 「휴즈블링크 도어클로져」부착금지 안내문 게시(용산소방서 게시판)

나. 「휴즈블링크 도어클로져」부착금지 안내문 발송

❍ 일    자 : 2018. 2. 20.(화)

❍ 대    상 : 특정소방대상물 791개소(특급 26, 1급 81, 2급 684)

다. 소속직원 직무교육

❍ 일    시 : 2018. 2. 26.(월) 10:00 ~

❍ 장    소 : 예방과 사무실   ※ 교관 : 예방과장(검사지도팀장)

❍ 인    원 : 7명(검사지도팀 전원)

❍ 내    용 : 휴즈블링크 도어클로져 부적합성 및 현장 확인방법 등

라. 결과보고 : 2018. 2. 28.(수)한

붙 임  1. 휴즈블링크 도어클로져 부착금지 안내문 발송대상 1부.

2. 휴즈블링크 도어클로져 부착금지 안내문 1부.

3. 결과보고(서식) 1부.  끝.

담당자	허동근		검사지도팀장	代심형섭		예방과장	02/20 최규태
협조자
시행	예방과-1855	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가) 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	aa8846@seoul.go.kr	/	대시민공개