문서번호	시설보수과-8781
결재일자	2018.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영원		오재섭	11/23 신응수
협조
	기전과장		최태용

공사완료에 따른 인수전 점검 결과 보고

(담터지하차도)

2018. 11.

북부도로사업소

시설보수과

공사완료에 따른 인수전 점검 결과 보고

(담터지하차도)

남양주 별내지구 개발에 따라 시행한 “담터지하차도(LH공사)” 에 대한 공사가 완료되어 인수전 점검을 시행하고 결과를 보고 함.

Ⅰ		시설물 개요

□ 시설물 현황

○ 시설물명 : 담터 지하차도

○ 위    치 : 서울시, 구리시, 남양주시 경계구간

○ 규    모 : B=18m, L=429m (U-Type : 290m, Box : 139m)

- 서울시 : 시점부 U-Type 170m, Box 35m(48%)

- 구리시 : Box 104m, 종점부 U-type 120m(52%)

○ 사업기간 : ‘15.02.26 ~ ‘18.10.30

○ 종    별 : 2종시설물, 방재시설기준 4등급 (※4등급 :500m미만)

○ 사 업 비 : 96억원 (용지비 : 41억,공사비 : 55억)

□ 위치도

Ⅱ		점검 현황

□ 점검(2차)시행

○ 점검방법 : 합동점검 ⇒ 시행사(LH공사), 시공사관련자, 도로사업소직원

○ 점 검 자 : 13명

- 시행사(LH공사) :  4명(토목2,전기1,기계설비1)

- 시공사 : 5명( 소장,분야별 책임자 등)

- 공무원 : 4명(시설보수과 2,기전과 2)

○ 점 검 일 : ‘18. 11. 21,  10 : 30  ~ 15 : 00

○ 점검내용

- 시공사에서 제출한 초기점검 보고서 지적사항 조치 및 1차 점검시

지적사항 조치결과 확인 등 시설물전반에 대한 육안 점검

- 보완이 필요한 사항 추가시공 여부 등

□ 점검 결과

○ 토목분야

- 초기점검 보고서 내용 일부 상이

- 구리시~서울시간 경계가 불분명하여 터널(박스)구간 내 경계표지판 설치 필요

- 기타 상세 점검사항은 아래 사진 참조

펌프실 출입구부 외장마감 처리 필요	펌프실 출입구계단 미끄럼방지(논슬립) 필요
신축이음부 침하로 단차 발생 (전구간)	옹벽부라이닝구간 실런트마감 부분 탈락

터널입구(양방향) 기둥 시선유도 빗금도색 필요	배수로(양방향) 청소 미흡
터널 내 서울시 구리시 경계표지판 설치필요	전기실 주변 시선유도봉 및 출입구 설치 필요
안전난간 앙카볼트 주변 콘크리트 파손	전기실 옥상 출입을 위한 사다리(이동식) 비치 필요

○ 기전분야

- 전력계통, 조명, 배수펌프, CCTV 등 설비에 대하여 상황실에 원격감시제어시스템 구성되어 있지 않음 (상황실 : 북악터널, 창동지하차도, 북부도로사업소)

- 전기실 및 펌프실 LP 판넬 차단기 명칭 표시 오류

(예시 : SPARE라고 되어 있는데 2차측 선로가 연결되어 있음)

- 펌프실 배수펌프 및 지배수펌프 압력계 레인지 범위가 높아 펌프 가동 시 압력계 확인 불가에 따른 압력계 교체 필요 (압력계 2MPa → 0.5MPa 교체) 또한, 압력계 고장 방지를 위하여 압력계 전단에 사이폰관 설치 필요

- 기타 상세 점검사항은 아래 사진 참조

전기실 출입구, 환기구 등 차양막 미설치 (전기실 빗물 유입 차단필요)
전기실 MCC판넬 및 펌프실 LOP 판넬 선번장 표시누락		전기실 및 펌프실 LP 판넬 차단기 명칭 표시 오류
펌프실 지배수펌프 차단기 2차측 선로 보완 후 재결선		펌프실 배수 및 지배수펌프 가동 시 압력계 확인 불가
펌프실 집수정 덮개 미설치 및 파손		전기실 및 펌프실 환기휀을 철제휀으로 변경

□ 점검결과 조치

○ 점검결과 제출 ⇒ 도로계획과, 도로시설과

○ 시행사인 LH공사에 보완요청 공문 발송

□ 향후계획

○ 지적사항 조치결과 확인 후 각 분야별 인수,인계시행.끝.