수배전반 모타기동반 월간 점검일지(구의계열)

문서번호 :	원수관리과-1926	결재	주무관	주무관	원수관리과장
결재일자 :	2018.11.23.
			김기철	김효준	11/23 유통희
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2018.11.22.(목)

1-1. 구의 수배전반                        실내온도:1층:  15[℃],  2층:  15[℃]

22.9KV 수전반 <EHV-1E>		22.9KV 수전반 <EHV-2E>		22.9KV 수전반 <EHV-3E>
GCB	16.6	MOF	14.3	PF(1A)	13.4
CT	14.6	부스바	14.2	PT	20.7
케이블 단자	14.6	몰드상태	양호	TR(특고):주	9.2
SF6가스 상태	양호	-	-	TR(특고):예비	21.7
22.9KV 수전반 <EHV-4E>		22.9KV 수전반 <EHV-5F>		22.9KV 수전반 <EHV-1F>
GCB	14.6	GCB	14.9	GCB	14.2
CT	14.4	CT	13.3	CT	12.9
부스바	14.6	케이블 단자	16.7	케이블 단자	13.9
SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호
6.6KV 수전반 <HV-KM2>		6.6KV 수전반 <HV-L3>		6.6KV 수전반 <HV-TKM2>
VCB	15.7	VCB	21.1	VCB	18.6
CT	17.2	CT	14.9	CT	14.4
PT	15.7	PT	17.7	PT	17.2
케이블 단자	17.3	케이블 단자	16.2	케이블 단자	16.6
저압수전반 <LV-M2>
ACB	17.1
CT	16.6
PT	18.9
케이블 단자	19.2

1-2. 구의 모터기동반

구 분	HV/K 1호	HV/K 2호	HV/K 3호	HV/K 4호	HV/K 5호	HV/K 6호
PT					18.7
기동리액터					15.7
VCB					16.5
VC					15.3
케이블 단자					18.1
기동반 CT					17.4
직렬 리액터					50.6
방전코일					24.9
콘덴서 CT					20.3
콘덴서					26.5

2-1. 연계 배전반

구의 <HV-TIE-K2>
VCB	18.7
CT	18.7
PT	18.5
케이블 단자	17.2